용량증대전선 자재구매방법 개선사항 안내

'20.10. 6(화) 송변전기기부 차장 이호증 (☎5053)

1. 배  경

사업소에서 용량증대전선을 통합품목번호로 발주시 TOC* 적용불가에 따른 발주방법 개선 필요

* TOC (Total Owning Cost) : 입찰금액과 운영손실비용을 합해 낙찰자 선정

전선종류 확정시에도 경제적인 전선 선정을 위하여 손실비용을 고려한 TOC 적용 확대 필요

2. 현황 및 문제점

사업소의 전선종류 확정여부에 따라 발주방식 상이

○ 전선종류 확정시    : 입찰가(기존입찰방식) 단일적용

- 입찰가만 반영시 손실비용 미고려로 손실비용 반영 불가

○ 전선종류 미 확정시 : 입찰가 + 전력손실(TOC) 적용

- 전선별 가격 편차로 기초금액 설정이 곤란하여 TOC적용 불가

3. 개선내용

현 행	▶	개 선
(1단계) 전선종류 결정 : 종합낙찰제 적용		(1단계) 전선종류 결정 : 종합낙찰제 적용
(2단계) 제조업체 선정 : 최저가낙찰제 적용		(2단계) 제조업체 선정 : 종합낙찰제 적용

(프로세스) 구매방식 일원화 및 TOC 적용확대로 손실비용 절감

전선종류 선정	발주	낙찰자 선정		손실값 검증
	⇨		⇨
TOC 1단계 (사업소)		TOC 2단계 (자재처)		연선저항 측정, 비교 (자재검사처)

① 기술검토 시행 후 전선종류 확정시 : TOC 2단계 적용(1단계 생략)

○ 다설지구 : 탄성계수가 우수한 ACMR 적용

○ 저지상고 개소 : 이도특성이 우수한 ASCC 적용

○ 안전이격, 지장이설공사 : 旣설치된 전선과 동일한 전선 적용

② 전선타입 미확정시 : TOC 1, 2단계 적용

○ (TOC 1단계) 사업소에서 TOC 적용하여 전선종류 결정 후 발주

- 제작사별 견적가 + 손실비용을 비교하여 전선종류 결정

- 입찰가격은 제작사별 제시한 견적가 적용(직전거래가 ±10%이내)

제작사별 제시한 견적가는 TOC 2단계 가격조사자료로 활용

- 제작사별로 도체저항값 SRM 등록이후에는 해당값 적용

단, 도체저항값 SRM등록 전에는 구매규격內 도체저항값 적용

○ (TOC 2단계) TOC적용 낙찰자 선정 (입찰가 → 입찰가+전력손실)

- 제작사는 입찰가격 제시(TOC 1단계시 제출한 견적가 활용 비교)

- 제작사는 도체저항값 제시, 자재처는 SRM 등록값과 비교 적용

- SRM시스템 내 반영된 TOC를 적용하여 공고시행, 낙찰자 선정

○ (손실값 검증) 검수시험을 통한 저항값 검증

- 자재검사처에서 검수시험시 Al과 강심저항을 측정, 연선저항 계산,   낙찰회사가 SRM에 등록한 값과 비교, 확인(3회 미달시 계약취소)

※ 시행일 : 2020년 10월 6일(화)부터

단, 시행일 이전에 사업소 자체 TOC 적용으로 전선종류를 결정한 경우에는 TOC 2단계 적용(1단계 생략)

4. 유의사항

○ 제작사에서는 전선규격별로 도체저항값을 SRM시스템內 등록

- SRM 시스템 ‘제작도면 변경’ 프로세스를 활용하여 도체저항 등록

·등록시기 : 수시등록 가능

·등록규격 : 전선규격별로 제작등록(全규격 등록불요)

붙 임 : 종합낙찰제 적용산식 1부.

[붙 임]

종합낙찰제 적용산식

항 목		변경	단위	비고
TOC	TOC=BP + NLL * A		원
BP	BP : 입찰가격		원	입찰자 제시
NLL	NLL : 전력손실(W) [eqn: NLL=3 TIMES I ^{2} TIMES r( OMEGA /km) TIMES km TIMES 회선]		W
	r : 직류저항		Ω/km	입찰자 제시
	I		A	허용전류 30%*
	발주물량(=km×회선×3)		km	발주자 ERP 입력
A	A = P x 365 x 24 x Q	14,113	원/W
	P : 현가환산계수 = [(1+i)t- 1] / [i*(1+i)t]	16.8393
	i = 이자율	4.22	%	가중평균자본비용
	t = 운전연수	30	년	전선사용연수
	Q : 에너지비용 (1kWH 전력단가)	95.67	원/Kwh	‘19년 구입단가

* 허용전류 : TOC 작성시 용량증대 전선 종류에 관계없이 단면적에 따라 아래값을 입력

전선 단면적(㎟) (ACSR 대비)	자재번호			허용전류 (A)	허용전류*30% (A)
	ASCC	ACMR	HSTACIR
240	126538	126542	100608	1,127	338
330	126539	126543	100609	1,352	406
410	126540	126544	100610	1,581	474
480	126541	126545	100611	1,674	502