지중케이블용 Bolt Type 직선접속재 공급자 등록요건

□ 규 격 명 : 23kV 지중케이블용 Bolt Type 직선접속재

□ 규격번호 : GS-5935-0042 (’20.7)

□ 종류 및 규격

품목번호	기 호	사이즈	적용 케이블	종 류
125011	UJ-1	325 ~ 400	CU 325㎟ - AL 400㎟ CU 325㎟ - CU 325㎟ AL 400㎟ - AL 400㎟	조립형
125012	UJ-2			자기수축형
127601	UJ-3	200 ~ 240	CU 200㎟ - AL 240㎟ CU 200㎟ - CU 200㎟ AL 240㎟ - AL 240㎟	조립형
127602	UJ-4			자기수축형
127603	UJ-5	60 ~ 95	CU 60㎟ - AL 95㎟ CU 60㎟ - CU 60㎟ AL 95㎟ - AL 95㎟	조립형
127604	UJ-6			자기수축형
127605	UJ-7	325 ~ 600	CU 325㎟ - CU 600㎟	조립형
127606	UJ-8			자기수축형
127607	UJ-9	600	CU 600㎟ - CU 600㎟	조립형
127608	UJ-10			자기수축형

□ 공급자 등록요건

업종분류	분류Code	내 용
	28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업
핵심부품	관리여부(○, ×)	부품 수
	O	-
현장심사	구 분	비 고
	기술분야	지중배전 케이블 접속재
	품질분야	품질분야 실태조사 기준 적용
인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	○	대표규격	○	조립형	125011
		상위규격	×	자 기 수축형	125012
시험사용	대상여부(○, ×)	수 량		기 간
	×	-		-

품목별 현장심사 세부기준

1. 그룹명 : 지중배전 케이블 접속재

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블 접속재류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용 기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 몸체 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 몸체 제조설비 : 사출기(조립형) / 사출기 또는 Core-Loading기(자기수축형)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 시험설비

구 분	필수 시험설비
지중 저압케이블용 Bolt Type 접속재	절연저항시험기, 절연내력시험기
기타 접속재	부분방전시험기, 교류내전압시험기, 직류내전압시험기, Impulse 시험기

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달