## 765kV
765kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (D6+D7*D9+D8*D10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 25376462.7668 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 2706838.1579 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 103.2 | '21년 전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 28.0703
i : 이자율 | % | 4.57% | '20년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 3.98% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.10667
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.561 | 16~'19년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 53.56% | 16~'19년 SOMAS 평균

## 345kV
345kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (D6+D7*D9+D8*D10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 25376462.7668 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 4627406.8831 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 103.2 | '20년 전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 28.0703
i : 이자율 | % | 4.57% | '19년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 3.98% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.18235
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.713 | 16~'19년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 55.1% | 16~'19년 SOMAS 평균

## 154kV
154kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (D6+D7*D9+D8*D10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 25376462.7668 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 3123687.5668 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 103.2 | '20년 전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 28.0703
i : 이자율 | % | 4.57% | '19년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 3.98% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.12309
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.684 | '13~'19년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 47.19% | '13~'19년 SOMAS 평균