## 765kV
765kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (C6+C7*C9+C8*C10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 42981479.2336 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 4121192.652 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 136.4 | '24.1~'24.12 평균전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 35.9719
i : 이자율 | % | 4.06% | '21년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 5.09% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.095883
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.562 | '20~'24년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 50.69% | '20~'24년 SOMAS 평균

## 345kV
345kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (C6+C7*C9+C8*C10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 42981479.2336 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 5905684.511 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 136.4 | '24.1~'24.12 평균전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 35.9719
i : 이자율 | % | 4.06% | '21년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 5.09% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.1374
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.683 | '20~'24년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 49.93% | '20~'24년 SOMAS 평균

## 154kV
154kV 전력용변압기 종합낙찰제 TOC 평가산식
구 분 | 단 위 | 수 치 (값) | 비 고
TOC | 원 | (C6+C7*C9+C8*C10) | BP + NLL×A + LL×B
BP | 원 | (입찰자 입력) | 입찰가격
NLL | kW | (입찰자 입력) | 무부하손실 (보증치)
LL | kW | (입찰자 입력) | 부하손실 (보증치)
A계수 | 원/kW | 42981479.2336 | Q×8,760×P
B계수 | 원/kW | 4149775.8213 | k×Q×8,760×P
Q : 전력원가 | 원/kWh | 136.4 | '24.1~'24.12 평균전력구입단가
P : 현가환산계수 | - | 35.9719
i : 이자율 | % | 4.06% | '21년 적정투자보수율
j : 전력원가 상승률 | % | 5.09% | 최근 20년간 전력원가 상승률
n : 내용연수 | 년 | 32 | 변압기 교체연수
k :손실계수 | - | 0.096548
C : 용량계수 (최대부하÷정격용량) | - | 0.688 | '20~'24년 SOMAS 평균
COSθ : 역률 | - | 0.92
D : 부하율 (평균전력÷최대부하) | % | 41.55% | '20~'24년 SOMAS 평균