2026년 HCSC/TW 전선 종합낙찰제 평가산식

항 목		변 경	단 위	비 고
TOC	TOC = BP + NLL × A		원
BP	BP : 입찰가격		원	입찰자 제시
NLL	NLL : 전력손실(W) [I2 × r × 선로긍장]		W
	r : 직류저항		Ω/km	입찰자 제시
	I : 허용전류		A	허용전류 30%※
	선로긍장 [회선 × 상 × 도체수]		km	발주자 ERP 입력
A	A = P x 365 x 24 x Q	42,403	원/W
	P : 현가환산계수 [ [eqn: {1- LEFT ( {1+j} over {1+i} RIGHT ) ^{t}} over {i-j}] ]	36.286		송변전·배전 동일적용 이자율, 원가상승률 반영
	i = 이자율	3.18	%	‘24년 적정투자보수율
	j = 전력원가상승율	4.71	%	최근 20년간 전력원가 상승률(CAGR*) * Compound Annual Growth Rate(복합연간상승율)
	t = 운전연수	30	년	전선사용연수
	Q : 에너지비용	133.40	원/kWh	‘25.1월 ~’25.12월(1년간) 평균 전력구입단가

＊ 전선 도체수를 고려한 손실비용 계산을 위해 전력손실 및 발주물량에 도체수 반영

※ 허용전류 : TOC 작성 시 단면적에 따라 아래값을 입력

전선 단면적(㎟)	자재번호	허용전류 (A)	허용전류*30% (A)
250	128521	925	278
340	128522	1,114	334
420	128523	1,289	387
500	128524	1,385	416