www.asan.go.kr

“위대한 아산 위대한 시민”

-분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업의 처리공법 선정에 따른-

기술제안서 작성지침 및 평가기준

2010.  3.

아  산  시

(하수도과)

- 순      서 -

1. 기 술 제 안 서

- 공통적용 설계인자

- 기술제안서 작성지침

※ 별첨 : 기술제안서 세부작성 지침서

기술제안서 유의사항

2. 평 가 기 준

- 평 가 기 준

- 세부 평가 내용

- 평가방법 세부사항

- 평 가 기 준 표

공통적용 설계인자

○ 계획지표

구 분		계 획 지 표
위 치		아산시 신창면 수장리 48-3, 48-18번지 일원
부 지 면 적(㎡)		31,817 ㎡
계 획 처 리 용 량(㎥/일)		350㎥/일(분뇨:200㎥/일, 가축분뇨:150㎥/일)
유입성상 (수질)	구 분	유입성상(전처리전)		처리성상 기준 (하수처리장 연계처리수질)
		분뇨	가축분뇨
	용량(㎥/일)	200	150	350
	BOD(㎎/ℓ)	5,200	27,800	320이하
	COD(㎎/ℓ)	4,500	12,600	530이하
	SS(㎎/ℓ)	12,700	34,600	320이하
	T-N(㎎/ℓ)	1,350	5,500	320이하
	T-P(㎎/ℓ)	160	910	63이하
	대장균군(개/㎖)	814,000	220,000	300,000이하
방 류 수 계		아산시 공공하수처리시설 연계처리

※ 유입성상(수질) 및 연계처리성상(수질)은 추후 관련기관 협의 및 인․허가 과정에서 변경될 수 있음

※ 처리성상기준의 T-N, T-P항목은「공공하수도시설 설치사업 업무지침(환경부 2007.10)」에 의거 아산공공하수처리시설 계획유입부하의 10% 적용

○ 처리계통도(분뇨+가축분뇨 병합처리)

가. 탈취시설의 유무 또는 시설규모는 제안하는 처리공법의 특성에 맞게 반영

나. 전처리시설(협잡물종합처리시설)의 처리효율은 우리시에서 제시한 효율을 동일하게 적용할 것

○ 전처리시설 처리효율

구 분	전처리시설 제거효율(%)		비 고
	협잡물처리기	고액분리기
BOD	5	30
COD	5	30
SS	15	70
T-N	5	10
T-P	5	50

기술제안서 작성지침

1. 지침의 목적

본 지침은  아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 기본 및 실시설계를 추진함에 있어 설치되는 분뇨 및 가축분뇨처리시설에 대하여 적정 수질(성상)기준을 충족시킬 수 있는 처리공법을 선정하기 위한 제안사의 기술제안서 작성 유의사항을 안내하기 위함.

2. 과업개요

- 분뇨 및 가축분뇨처리시설 개선공사(공통적용 설계인자의 “처리계통도” 참조)

- 시 설 현 황 : 2개소

연 번	위 치	시 설 명	시설용량(㎥/일)	비 고
1	수장리 48-3번지	분뇨처리시설	200
2	수장리 48-18번지	가축분뇨처리시설	150

3. 기술제안서 제출일시 및 작성부수

가. 기술제안서 제출일 : 2010년 4월 9일(당일) 09:00～18:00까지

나. 제출부수 : 기술제안서 15부 (CD-ROM 1식 포함)

다. 제출장소 : 아산시 온천동 1626 아산시청 별관 3층 아산시 수도사업소 하수도과

4. 작성시 유의사항

가. 작성시 유의사항과 감점사항을 숙지하여 회사에 불이익을 당하지 않도록 작성

나. 작성요령

1) 표 지 : 코팅불가, 따로 붙임(양식1)을 반드시 참조하여 작성

2) 표지 좌측상단에 접수번호 등을 표기할 수 있도록(양식1)과 같은 크기의 칸을 반드시 표시할 것

※ 제안서 외부(표지)에 회사명 표기 금지

다. 제안서 규격 및 지질

1) 크기 : A4(210m/m×297m/m), A3(420m/m×297m/m)

2) 지질 : 백상지 100g/㎡(복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

라. 제안서 제본방법 : 세로좌철(무선철)

마. 제안서 분량

A4 100쪽 이내(표지, 목차, 간지 및 인쇄 내용이 없는 면은 쪽수에 미포함)로 한다.(별첨 자료는 별도 제본 제출)

바. 제안서 형식

1) 제안서의 작성은 흑백을 원칙으로 함(시설개선 관련도면은 칼라사용가능)

2) 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성 제출한 경우 A4크기로 환산한 쪽 수량으로 평가함. (예 : A3  1쪽은 A4  2쪽으로 간주함, 도면 제외)

3) 쪽수표기는 총 매수 중 현재 쪽수를 표시(예: 100-1, 100-2..... 100-100)

4) 글씨체 : 신명조 (단, 원본의 부록 글씨체 형식은 자유)

5) 글씨크기 : 11 Point를 원칙으로 작성

사. 제출문과 목차의 양식은 양식 2, 3과 같음.

5. 기술제안서에 포함되어야 할 사항

가. 공정(공법) 개요

(1) 개발의 개요

(2) 공정의 원리

(3) 공정의 특징

(4) 처리성능 관련자료

(5) 악취발생특성 및 제거에 관한 사항

나. 용량계산 및 수리계산

(1) 처리성상(수질)

(2) 용량계산 결과

(3) 물질수지도

(4) 수리계산서(연계처리계획에 따른 펌프 설치 검토 등 수리계획 수립)

다. 부하변동에 따른 처리성상(수질)

(1) 부하변동에 따른 처리성상

(2) 비상시 조치계획

라. 공정계획

(1) 시설물 개요(기계장비포함)

(2) 시설물 배치 평면도 및 단면도

(3) 처리계통도

(4) 기계배치 평면도

마. 공사중 분뇨 및 가축분뇨의 무처리 기간을 최소화 할 수 있는 시공계획

(1) 공법의 특성을 고려하여 공사중 무처리 기간을 최소화 할 수 있는 방안 제시

(2) 무처리 기간은 3개월을 초과할 수 없음

(3) 공사중 무처리 기간 외에는 시설용량의 1/2이상을 처리할 수 있도록 제시하여야 함

바. 개략공사비 및 유지관리비

(1) 공 사 비

(2) 유지관리비

(3) 기 술 료

(4) 시운전비

사. 악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성

아. 제안사가 공급하여야 하는 설비 (세부 내역 포함)

자. 공법적용 실적 / 운전실적

차. 제안사의 기술지원 사항

6. 기타 작성에 참고할 사항

가. 본 사업은 분뇨 및 가축분뇨처리시설 시설개량 사업임(병합처리를 전제로 공법 선정)

나. 기술제안서에 포함되어야 할 사항 중 전처리시설을 제외하고는 분뇨 및 가축분뇨를 병합한 용량(시설용량 : 350㎥/일)을 기준으로 제출하여야 합니다.

다. 기술제안서작성에 소요되는 일체의 비용은 제출자가 부담하며, 제출된 기술제안서는 규정된 쪽수를 초과할 수 없습니다.

라. 기한 내 접수되지 아니한 제안서는 무효이며, 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하고 기술제안 내용의 지적 소유권은 아산시에 귀속됩니다.

마. 기술제안서 제출 시는 회사대표 공문으로 제출하여야 합니다.

바. 운영관리는 아산공공하수처리시설에서 통합운영관리 할 예정이므로 이에 대한 운영관리방안을 제시하고 공사비를 산출하여야 합니다.

사. 처리시설은 기존 처리시설(가축분뇨처리시설)을 최대한 활용하여야 하며 제안공법의 특성에 적합하도록 개선계획을 수립하여야 합니다. (처리시설의 구조는 내구성, 견고성, 수밀성 확보가 가능한 철근콘크리트 구조로 하며, 하중이 적은 내부간벽의 경우 PDF 또는 FRP등을 사용할 수 있으나, 이 경우에도 구조적으로 안정하도록 충분히 보강하여야 합니다. 또한 복개뚜껑의 재질은 내구성이 확보되도록 스테인레스 또는 동등 이상의 재질을 적용하여야 합니다.)

아. 기존 시설 개선으로도 처리능력이 부족할 경우 가축분뇨처리시설 옆 부지에 추가로 시설을 설치하는 것으로 제시하여야 합니다.

자. 기타 자세한 사항은 아산시 수도사업소 하수도과 (☏ 041-537-3530, 3531)에 문의하시기 바랍니다.

7. 세부 작성지침 : 별첨

(양식1)

					3cm
3cm	3cm

기  술  제  안  서

(38Point)

(분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 처리공법)

(18Point)

2010. 00.

(양식2)

제   출   문

제안명 : 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업처리공법 선정 기술제안서

귀 시의 기술제안서 작성지침에 의거 작성한 기술제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 기술제안서 15부

2010. 00.

아 산 시 장 귀하

(양식 3)

목        차

1. 실적, 기술성Ⅰ

1.1 기술보유현황

1.2 공법적용 실적

1.3 방류수 성상(연계처리 수질)기준의 만족

2. 경제성

2.1 건설비

2.2 유지관리비

2.3 현가분석

2.4 사업비산정의 적정성

3. 기술성Ⅱ

3.1 공정(공법)의 개요 및 기술성

3.2 시공의 용이성

3.3 유지관리 용이성

3.4 악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성

3.5 슬러지 발생량 및 처리의 간편성

3.6 유입성상(수질) 변화에 대한 적응성

3.7 공법의 기타 장점

4. 기타(첨부자료)

※ 목차는 상기 순서를 원칙으로 함

각 항목에 대한 산출근거를 첨부자료에 명기하여야 함

별첨.

기술제안서 세부 작성지침서

2010. 00.

아  산  시

1. 기술보유현황, 실적, 기술성Ⅰ

1.1 기술보유현황

○ 신기술, 특허등 기술의 등록사항 표기

○ 환경신기술 검증, 환경신기술 인증, 건교부 신기술, 특허 등으로 구분하여 작성

구 분	번 호	명 칭	기술보유사	유효기간	비 고
환경신기술 인증...	제 00호
환경신기술 검증...	제 00호
건교부 신기술	제 00호
특 허	제 00호

○ 등록증 사본은 부록에 첨부할 것, 해당사항만 기재

1.2 공법적용 실적

○ 정상가동실적증명서를 제출한 시설만 적용사례로 인정함.

○ 국내적용사례(제시된 서식에 의한 자료에 대해서만 적용사례로 인정됨)-【첨부양식3】

○ 비고란에 가축분뇨, 분뇨+가축분뇨로 구분하여 표기할 것(분뇨만 처리하는 경우 인정하지 아니함).

○ 적용사례가 많을 경우 요약분만 제시하고 상세자료는 별첨 자료로 제시하여도 무방함.

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

순번	시설명	시설용량 (㎥/일)	위치 및 가동일시	항목 구분	유입성상 (수질)	설계성상 (수질)	처리성상 (수질)	비 고
				BOD
				CODMn
				SS
				T-N
				T-P
				대장균
				BOD
				CODMn
				SS
				T-N
				T-P
				대장균

1.3 방류수 성상(연계처리수질)기준 만족

○ 유입성상(수질)과 방류성상(수질) 제시

■ 유입성상(수질) 및 방류성상(수질)

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분		BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균	비 고
계획유입성상 (수질)	분 뇨	5,200	4,500	12,700	1,350	160	814,000
	가축분뇨	27,800	12,600	34,600	5,500	910	220,000
	병 합
방류(연계처리)성상
제거효율(%)

※ 분뇨 및 가축분뇨를 병합처리 하는 것을 전제로 작성하여야 함

※ 계획유입성상(수질)의 병합수질은 분뇨 및 가축분뇨의 유입성상을 참조하여 계산할 것

2. 경제성

작 성 지 침

○ 공사비 및 유지관리비에 대한 사항은 제시된 산출기준(공통단가)을 적용하여야 하며 그 외 단가는 별도로 산출근거와 함께 제시하고 공사비 산출근거는 엑셀로 작성하여 야 합니다.

○ 공사비 산정을 위한 수량산출은 정부발행 표준품셈 및 국내 적용 제기준에 근거하여 산출하여야 하며 엑셀로 작성하여 부록에 첨부하여야 합니다.(CD 제출)

○ 제출된 공사비 및 유지관리비에 대한 증액은 불가합니다.

○ 제시된 설비 및 재료(예비품 포함)가 운전관리시에도 지속적으로 공급해야 하는 품목은 국내 도매물가 상승지표내에서 공급하여야 합니다

(특수한 경우에는 그 조건을 명시하고 견적서를 첨부할 것).

○ 공급해야 할 기자재는 현장도착도(하차비 포함) 기준입니다.

○ 공급기자재는 사양 및 재원(구조 및 재질, 예비품 등이 명시된 제작시방

제시)을 명확히 제시하여야 함.(단 타 제안사와 동일기종으로 제시된 경우 현저한 가격차이가 있거나 기자재 사양을 낮추어 단가적용시 적정 사양으로 변경한 후 변경된 금액으로 평가할 수 있음)

○ 공급기자재 견적 시 기자재별 상세내역 견적서(기자재 중량포함)를 첨부자료로 제시요망 (공법사 공급분은 견적 적용할 것)

○ 가격정보 및 물가자료지에 등록된 품목이면 그에 해당하는 가격도 제시하여야 합니다. (기자재는 물가지 적용할 것)

○ 별도로 제시된 단가외에는 2010.3월 기준 단가를 적용하여야 합니다.

○ 공사비 및 유지관리비에 대한 비용은 「공공하수도시설 설치사업 업무지침(환경부 2007.10)」Ⅴ. 6의 ‘가’항 (붙임2)을 준용하여  작성하여야 하며, 추후 실시설계시는 공법선정시 제출된 자료를 적용하되 공법선정시 제시한 금액을 초과할 수 없습니다.

2.1 건설비

2.1.1 공사비

1) 공사비 산출시 단가적용(직접공사비 기준)

명 칭	규 격	단위	단 가(원)	비 고
터파기:토사(육상)	기계	㎥	3,016	인력 10% + 기계 90%
터파기:토사(수중)	기계	㎥	4,247	인력 10% + 기계 90%
되메우기 및 다짐(토사)	기계	㎥	3,950	인력 10% + 기계 90%
잔토	기계	㎥	2,647	D/T 15ton, L=2km 기준
펌프차붐타설	무근:100㎥이상	㎥	12,130
펌프차붐타설	철근:100㎥이상	㎥	10,360
합판거푸집	(매끈한 마감)	㎡	19,611
합판거푸집	(거친 마감)	㎡	14,391
격벽(내부칸막이) 설치	PDF 판넬	㎡	300,000
유로폼	(0-7m)	㎡	14,498
철근가공및조립	(복잡)	TON	389,012
강관비계	(3개월)	㎡	9,646
강관동바리	(3개월)	공㎥	8,004
동바리수평연결재	(3개월)	㎡	3,269
에폭시수지계방수	(프리폴리머계)	㎡	44,927	신설구조물
기존구조물 보수보강	(에폭시계)	㎡	56,500	내부벽체, 바닥, 천정 부식부
고무화아스팔트방수	(T=3.0㎜)	㎡	31,494
몰탈바르기(바닥)	(T=30㎜)	㎡	12,663
방수면보호패드설치	(T=20㎜)	㎡	8,063
무근콘크리트깨기	(인력20%)	㎥	64,740
철근콘크리트깨기	(인력20%)	㎥	35,444
기초공사(S.I.P.)	(Ø 400×15.0m)	본	397,067	천공 후 PHC 파일 매입
가시설공사(H-pile)		m	1,500,000	수평으로 투영했을 때의 길이
건설폐기물처리	폐콘크리트	ton	22,897	운반비 포함
건설폐기물처리	폐아스콘	ton	24,410	운반비 포함
조경공사		㎡	30,000
건축공사	신 설	㎡	1,000,000
건축공사	리모델링	㎡	500,000

※격벽(내벽)설치시 하중이 많은 경우 콘크리트 벽체 사용할 것

○ 주요자재의 가격은 다음과 같습니다.

명 칭	규 격	단위	금 액	비 고
레미콘	(25-27-15)	㎥	62,760
레미콘	(25-18-15)	㎥	52,770
레미콘	(25-18-08)	㎥	51,030
이형철근(SD300)	(D13～32㎜)	TON	711,000	운반비 포함
PHC PILE	(Ø400×15m)	본	454,100

※ 부가가치세 제외금액입니다.

주) 기계,전기․계측제어설비는 구분하여 작성하며 항목별로 내구년수 제시(특별한 근거가 없는 경우 배관,전선류를 제외한 설비의 내구년수 20년 적용, 분리막 및 담체등은 별도제시)

○ 토목공사 공사비 산출 기준

￭ 터파기 공사

•터파기 경사는 1 : 0.5를 표준으로 함.

•터파기량 산정 시 구조물 외부벽체에서 1.0m 이격시켜 터파기량 산정

•토질조건은 양질의 토사를 기준으로 함.

￭ 기초 및 가시설 공사

•주요구조물의 기초는 S.I.P.공법을 적용하며, PHC 파일은 Ø400×15.0m을 기준으로 함

•PHC 파일의 설치간격은 구조물 저판면적을 기준으로 9.0㎡(가로3.0, 세로3.0m)당 1본을 설치하는 것을 원칙으로 하되 상부하중을 고려하여 본수 변경 가능함

•기존 구조물에 인접하여 구조물을 신설할 필요가 있을 경우 가시설(H-pile+토류판)을 설치하여야 하며 주어진 2.1.1의 공사비 단가는 수평투영시 구조물 벽체에서 1m 이격시켜 설치하는 가시설 연장당 단가임.

￭ 구조물 공사

•신설구조물의 콘크리트량 산정시 단면의 두께는 바닥슬라브 650mm, 외부벽체 500mm, 내부 벽체 300～400mm, 중간슬라브 및 상부슬라브는 300mm 기준으로 산정함.

•기존구조물의 벽체(외벽)를 추가로 설치하여 처리능력을 향상시키고자 할 경우에는 별도의 기준을 적용할 수 있음.

•철근량 산정은 콘크리트 수량의 20%를 기준으로 산정토록 함.

￭ 기타 산출근거에 대하여서는 상세한 산출근거를 산정하여 제출하여야 함.

2) 공사비 산출

구 분	수 량	단 위	금 액 (백만원)	비 고
1. 토 목 공 사	1	식
2. 건 축 공 사	1	식
3. 기 계 공 사	1	식
4. 전기/계측제어공사	1	식
5. 조 경 공 사	1	식
6. 기타 (담체, 막 등 특수설비)
7. 소 계			1+2+3+4+5+6
8. 제 잡 비			7×45%
9. 합 계			7+8
10. 관급자재대				부가세포함가격
11. 총공사비			9+10

주) ① 제안사가 공급하여야 하는 설비 포함

② 단위공정별 공사비 산출근거를 제시할 것 (상세근거는 별첨자료로 제시)

2.1.2 기술료

1) 기술료 산정 대상 공사범위(구체적으로 작성)

공 종	공사범위 및 내용(구체적)	공사금액	비 고
토 목
건 축
기 계
전기/계측제어
기 타
계

주) ① 해당공사범위에 해당하는 직접공사비(인건비＋재료비＋기계경비)가 산출기준이 됨.

② 해당공사범위에 대해서는 추후 설계완료시 기술료 적용대상항목이 되므로 정확하게 기재

③ 공사금액에 대해서는 제안사가 산정한 공사금액을 기재

2) 기술료

구 분	내 용	비 고
기 술 료	백만원
기술료/공사비	(%)

주) 제안사가 특허공법(신기술사용료 포함, 이하 같음)을 제공함에 있어 기자재의 공법을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의 납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한한다. (공공하수도시설 설치사업 업무지침(2007.10, 환경부) “특허사용료 지불방법”에 따름)

2.1.3 시운전비(공통단가)

종합시운전기간은 6개월기준이며 특별한 사유가 없는 한 주어진 기간 및 단가를 적용하여야 함.

구 분	금 액(천원)	비 고
합 계	190,000
직접인건비	65,000
제 경 비	71,500	직접인건비×110%
기 술 료	27,300	(직접인건비+제경비)×20%
수질분석비	20,000
인 쇄 비	6,200

※ 공법의 특성에 따라 시운전 기간 및 시운전비 별도 제시가능(산출근거 첨부)

※ 부가가치세 별도

2.2 유지관리비

2.2.1 년간 유지관리비

1) 산정기준

•공법과 직접 관련된 시설에 관하여 산출

•인건비 항목은 제외

•환율 : 1$ = 1,159.4원 적용

•유지관리비 단가 기준(부가세 별도)

구 분			적 용	비 고
전 력 비	계 약	저 압	4,190원/kw	100kw이하(12개월 기준)
		고 압	5,110원/kw	300kw미만(12개월 기준)
	사 용	저 압	54.00원/kwh	365일 기준
		고 압	50.33원/kwh	365일 기준
약 품 비	Polymer		5,500원/㎏
	메 탄 올		1,050원/㎏
	Alum(7%)		170원/㎏
	Media		가격정보지 참조	교체횟수/년, 1회교체량, 폐기 및 재생고려
슬러지 처리비			41,000원/ton	함수율 75% 기준

※ 위의 표에 제시된 것 외에 필요한 단가는 제안사에서 별도 적용하며 이에 대한 근거 제시

2) 년간 유지관리비

• 전 력 비

(단위 : 천원)

공 종	기기 명칭	대 수 (예 비)	소요동력 (kw)	운전시간 (hr)	사용전력 (kwh)	단 가 (원/kwh)	전력비	비 고
전처리 설비
생물반응조 설비
..
총 계	-	-	-	-	-	-

※ 공법의 특성과 관련없는 동일설비의 운전시간은 공법과 관계없이 동일하게 조정 예정임.

• 약 품 비

(단위 : 천원)

구 분		년간소요량	단 가	총 액	비 고
약 품 비	응집제
	탄소원
	Media				교체횟수 적용
	기 타
	계	-	-

주) 제안사에서 제공하는 품목도 포함하며, 해당되는 사항만 기재함.

단, 용량계산서상의 약품요구량을 적용하되, 용량계산 후 누락한 경우 별도 계상하여 합산함.

• 슬러지 처리비

(단위 : 천원)

구 분	슬러지발생량	처리단가	총 액	비 고
슬러지처리비		41

주) 슬러지 발생량은 물질수지도 상의 최대값을 적용하며, 슬러지 처리비는 함수율 75%로 환산하여 톤당 처리비용 41,000원을 적용

• 유지관리비 총괄

(단위 : 천원)

구 분	전 력 비	약 품 비	슬러지처리비	계	비 고
유지관리비

2.2.2 대수선비

•공사비 산출시 제시한 내구년수에 따라 기계, 전기, 계측제어, 담체, 막 등의 비용을 대수선비로 적용

내구년수	품 목	수 량	단 가	총 액	비 고
5년
○○년
○○년

2.3 현가분석

• 산출된 추정공사비에 자본회수계수를 곱한 값에 연간 유지관리비를 합산하여 연간경비를 산출

• 할인율(i) = 2009년 이전 10년간(2000～2009)의 소비자물가지수변동률(3.1%) 적용

• 토목, 건축 자본회수년(n) = 40년

자본회수계수(CRF) = [eqn: rm i over{1-(1+i)^-n}] = [eqn: rm i over{1-(1+i)^-40}]

• 기계, 전기, 계측제어 자본회수년(n) = 20년

자본회수계수(CRF) = [eqn: rm i over{1-(1+i)^-n}] = [eqn: rm i over{1-(1+i)^-20}]

• 기타 내구년수에 따른 자본회수계수 적용 (담체, 분리막 등)

2.4 사업비 산정의 적정성

• 전술한 건설비 및 유지관리비 산정의 적정성

- 도면작성의 적정성(토목, 건축, 기계, 전기 및 계측)

- 물량 산출 및 내역서 작성의 적정성

3. 기술성 Ⅱ

3.1 공정(공법)개요 및 기술성

3.1.1 공정(공법)개요

가) 개발의 개요

․개발 목적         ․기술 개발 연혁      ․지적재산권 등(특허, 신기술 등)

나) 공정의 원리

․공정 개요         ․공정 원리(공정 모식도 포함)

․단위 공정별 특징 등

다) 공정 계획 및 공정의 특징

․사전조사 및 분석     ․처리공정의 적정성    ․해당공법의 특장점(기술적, 경제적 측면등) 등

라) 처리성능 관련자료

․실운전시설 또는 모형실험 시설명 및 시설개요        ․프로세스 구성 및 제원

․운전자료(유입, 처리성상(수질), 반응조 MLSS, MLVSS, DO, HRT, SRT, 설계인자 등)

․동절기(12월～3월)운전자료 포함

3.1.2 용량계산

가) 유입 및 방류성상(연계처리수질)

구 분	유입성상(수질)		방류성상 (연계처리수질)
	분 뇨	가축분뇨
용량(㎥/일)	200	150	350
BOD(㎎/ℓ)	5,200	27,800	320이하
COD(㎎/ℓ)	4,500	12,600	530이하
SS(㎎/ℓ)	12,700	34,600	320이하
T-N(㎎/ℓ)	1,350	5,500	320이하
T-P(㎎/ℓ)	160	910	63이하
대장균군(개/㎎)	814,000	220,000	300,000이하

* 공법사가 제시한 방류(연계처리)성상(수질)은 계획유입성상 대비 BOD, CODMn, SS, T-N, T-P, 대장균의 고농도(계획유입성상의 120%이상) 및 저농도(계획유입성상의 80%이하)에도 보증성상(수질)을 만족하여야 함.

■ 단위 시설별 처리성상(수질)

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분		BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균	비 고
전처리시설	유 입
	유 출
	제거효율(%)
1차침전조 (필요시)	유 입
	유 출
	제거효율(%)
생물반응조	유 입
	유 출
	제거효율(%)
2차침전조 (필요시)	유 입
	유 출
	제거효율(%)
○○○ (시설명)	유 입
	유 출
	제거효율(%)
○○○ (시설명)	유 입
	유 출
	제거효율(%)
○○○ (시설명)	유 입
	유 출
	제거효율(%)

주) ① 전처리시설의 제거효율은 공통적용 설계인자 참고.

② 최저유입수온 12℃와 20℃에 대해 제시

③ 처리성상(수질)은 공법사에서 저농도, 고농도, 12℃와 20℃의 조건에서 보증성상(수질)을 각각 제시하시기 바람. 또한 운영유입 성상(수질)을 분석하여 탄소원 및 운영방안 제시할 것

④ 슬러지 처리계통에서 발생하는 반류수의 적정 부하는 공법보유사가 제시할 것

⑤ 1차, 2차침전조는 공법의 특성에 따라 미기재 가능

⑥ 생물반응조가 수개의 조(예 : 혐기조, 무산소조, 호기조 등)로 구분되어 있는 경우 각 조별로 제시

■ 유입수온에 대한 보증범위

구 분	최 저	최 고	비 고
보증범위(℃)

* 보증성상(수질)을 만족할 수 있는 최저, 최고온도 보증 범위를 제시할 것

나) 용량계산

•설계인자 기초자료를 제시할 것(문헌치를 이용할 경우 문헌명을 명기할 것)

- 운전조건(공법사 제시범위 및 설계적용치 구분하여 작성)

- pH, 온도(℃), 반응조별 DO, F/Mv비, 반응조별 ORP(필요시), MLSS, 내부순환율, 슬러지반송율, 반송슬러지농도, 담체충진율(%)등

•설계인자(해당항목기재, 항목추가도 가능, 해당항목이 없는 경우 - 로 표시)

•설계인자의 설계적용치에 대해서는 “3.1.1 공정(공법)개요 라)처리성능 관련자료”에 준하여 적용근거를 제시하여야 함 (경험값, 실험Data 등)

인 자	㎛ (/d)	Y(net) (㎎VSS/㎎BODrem)	Yn(net) (㎎VSS/㎎NH4Nrem)	Kd (VSS기준)	SNR (㎎N/㎎MLSS)	SDNR (㎎N/㎎MLSS)
범 위
설계적용치

인 자	SPRR (㎎P/㎎MLSS)	SPUR (㎎P/㎎MLSS)	BOD/Prel (인방출시)	BOD/Prem (인제거시)	N/VSS(%)	P/VSS(%)
범 위
설계적용치

•㎛(/d) : 최대비증식속도,  Y(net)(㎎VSS/㎎BODrem) : 활성미생물 증식계수,  Yn(net)(㎎VSS/㎎NH4Nrem) : 질산화 미생물 증식계수,  Kd(VSS기준) : 자기분해속도 상수,  SNR(㎎N/㎎MLSS) : 질화율,  SDNR(㎎N/㎎MLSS) : 탈질율,  SPRR(㎎P/㎎MLSS) : 비 인 방출속도,  SPUR(㎎P/㎎MLSS) : 비 인 섭취속도,  BOD/Prel(인방출시) : 인 방출시 요구되는 BOD와 인의 비,  BOD/Prem(인제거시) : 인 제거시 요구되는 BOD와 인의 비,  N/VSS(%) : Biomass내 N의 함량,  P/VSS(%) : Biomass내 P의 함량.

•물질수지와 관련된 용량계산서 필요(물질수지는 전산자료 포함)

•고형물체류시간(SRT) 및 슬러지발생량 산정

•외부탄소원 및 알칼리도,Alum(인 제거용) 필요여부 산정

•2차침전조(필요시) 용량계산시 고형물부하, 수면적부하, 예상슬러지 계면높이 등이 포함할 것

•각 시설물의 규격을 제시할 것

•처리계통도를 작성할 것

3.1.3 공정설계 방안

가) 시설물 개요(기계장비 포함)

시 설 명	시 설 개 요		비 고
전처리시설	규 격 지 수 계 열 용 량 체 류 시 간
1차침전조	규 격 지 수 계 열 용 량 체 류 시 간
○○○ (시설명)	규 격 지 수 계 열 용 량 체 류 시 간

※ 생물반응조가 수개의 조(예 : 혐기조, 무산소조, 호기조 등)로 구분되어 있는 경우 각 조별로 작성하여야 함

나) 시설물 배치 평면도  : 규격 A3

다) 설비계통도(P&ID, 장비목록 포함) : 규격 A3

라) 기계배치 평면도(주요 단면도 포함) : 규격 A3

3.2 시공의 용이성

3.2.1 시설개선 범위

•공법의 특성에 따라 기존시설을 개선하여야 하는 범위 제시

•구조물 개량 계획도(기존구조물 활용 : 흑색, 철거: 적색, 개조 : 청색)를 반드시 제시하되 평면도 및 단면도를 반드시 칼라로 작성

•구조물별 개선 범위를 알기 쉽도록 표로 제시

3.2.2 기존시설 활용성

•공법의 특성에 따른 기존시설의 사장화 유무

•불필요 구조물의 경우 철거 또는 타용도로 사용 계획 제시

•구조물별 미사용, 철거, 용도전환등으로 구분하여 알기 쉽도록 표로 제시

3.2.3 공사중 무처리 기간 최소화 가능성

•공법의 특성을 고려하여 분뇨 및 가축분뇨를 처리하면서 공사할 수 있는 방안 제시

•불가피 할 경우 요구되는 무처리 기간 및 무처리 기간을 단축할 수 있는 방안 제시

3.3 유지관리 용이성

3.3.1 시설구성의 간편성

•P&ID 및 배치평면도 첨부

•반응조 및 연결배관의 시공성 및 유지관리 용이성 제시

•생물학적 처리공정 이외의 추가 공정(약품투입시설 등) 유무 제시

3.3.2 반응조의 운영관리 용이성

•운전시 각 반응조별 Check 사항 (DO, ORP, MLSS 등)

•각 반응조별 소요 장비 (송풍기, 산기기, 교반기, 분리막, 담체, 반송펌프 등)

구 분	운전관리항목	소요장비	설치목적
전처리시설
1차침전조(필요시)
생물반응조
2차침전조(필요시)
○○○(시설명)
○○○(시설명)

※ 생물반응조가 수개의 조(예 : 혐기조, 무산소조, 호기조 등)로 구분되어 있는 경우 각 조별로 작성하여야 함

3.3.3 주요기자재 조달 및 교체의 용이성

1) 제안사의 기술지원 사항 및 공급설비

•기술이전에 관한 사항 제시

•공법선정시 향후 기술지원 범위

•제안사가 공급하는 기자재(약품등도 포함)의 보증범위, 가격, 국외산여부를 기재하고, 유사시 대처방안을 제시(다음 표 양식을 기준으로 제시)

•특허화된 공급기자재 및 소모재

■ 제안사가 공급하여야 하는 설비

(담체, 막, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제, 기타 제반조건 일체를 포함)

□ 시설에 필요한 설비

명칭	규격	단가	수량	총액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

□ 유지관리에 필요한 소모재

명칭	규격	단가	수량	총액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

2) 외산자재 설비

•상기 ‘■ 제안사가 공급하여야 하는 설비’와 같은 형식으로 제시

3) 조달자재 설비

•상기 ‘■ 제안사가 공급하여야 하는 설비’와 같은 형식으로 제시

3.4 악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성

3.4.1 악취발생 정도(전처리 시설 포함)

•악취발생이 없는(또는 적은) 공법의 경우 기술적 타당성 제시(악취관련 기작 서술)

•악취발생이 적게(또는 없게) 하는 공법의 특성(예 : 슬러지 반송등) 기술

3.4.2 취기에 대한 대응성

•발생 취기에 대한 대응 방법 기술(예 : 탈취시설 설치등)

•금회 계획 시설의 시설별 계획 탈취량 및 탈취시설 규모 제시

시설별 악취 포집 계획

구 분	악취포집여부	악취포집량(CMM)	비 고
전처리시설
1차침전조(필요시)
생물반응조
2차침전조(필요시)
○○○(시설명)
○○○(시설명)
계

※ 악취 포집여부는 ○, ×로 표기할 것

탈취시설계획

구 분	시설개요		비 고
탈취시설 계획	계획탈취량
	형 식
	규 격
	대 수
	공 사 비

※ 계획 탈취량은 여유율을 고려하여 악취포집량의 150%를 적용할 것

3.5 슬러지 발생량 및 처리의 간편성

•용량계산 및 Mass Balaance에 기초한 슬러지 발생량 제시

3.6 유입량/유입성상 변화에 대한 적응성

3.6.1 시설의 적응성

•유입성상이 저농도(80%), 고농도(120%)에 대한 처리성상(수질) 제시 (Mass Balance 제시)

•유입량이 설계유량의 1/2일 경우 처리성상(수질) 제시 (Mass Balance 제시)

•저수온시 처리성상(수질) 제시 (수온 12℃) (Mass Balance 제시)

•보증성상(수질)에 대한 온도, 성상, 유입량의 최저, 최고 보증범위 제시

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분		유입성상						유입량 (㎥/일)	온도 (℃)
		BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균
보증 범위	하한
	상한

주)보증성상(수질)에 제시된 유입수의 상,하한 조건은 성상(수질), 유량, 수온을 별도로 검토

- 유입성상(수질) 상,하한 조건 : 시설용량, 15℃에서 방류수성상(수질)기준을 만족시킬 수 있는 유입성상(수질) 범위

- 유입량 상,하한 조건 : 계획유입성상(수질), 15℃에서 방류수성상(수질)기준을 만족시킬 수 있는 유입량 범위

- 유입수온 상,하한 조건 : 시설용량, 계획유입성상(수질)에서 방류수성상(수질)기준을 만족시킬 수 있는 온도 범위

3.6.2 운전 조작에 대한 적응성

•저농도 및 고농도시 운전인자 조작 방안

•저유입량 및 고유입량시 운전인자 조작 방안

•저온시 운전인자 조작 방안

3.6.3 동절기 처리성능의 안정성

•동절기 처리효율에 대한 자료 및 기자재의 동절기 안정성에 대한 자료 제시

3.7 공법의 기타 장점

•제시공법의 장점 제시

4. 기타 (첨부자료)

• 각종 산출근거는 별첨 자료로 부록에 수록

기 술 제 안 서  유 의 사 항

1. 확약서 제출

• 기술제안서 제출시 회사대표자의 인감이 날인된 확약서를 제출하여야 합니다.(첨부양식 1)

2. 성능보증서 제출

• 기술제안서 제출시 대표자의 인감이 날인된 성능보증서를 제출하여야 합니다.(첨부양식 2)

• 성능보증에 대한 신뢰성 시험은 시운전(6개월)기간내에 제안사가 제공하는 기술로 운전요원이 수행한 설계보증 내용으로 최소한 30일 이상 연속 운전되어야 합니다.

• 제안사의 공법으로 시설설치 공사기간 동안 시설용량의 1/2이상 지속적으로 처리하여야 하며, 공사기간동안 적정 처리대책을 수립하여 분뇨 및 축산폐수 처리에 문제가 최소화 되도록 하여야 합니다.

• 제안사는 계획유입성상 및 제안사가 제시한 유입성상 변동(고농도 또는 저농도)시에도 보증기간내에서는 지방자치단체 및 민영화위탁관리에 대한 운영관리시에도 보증범위에 책임이 있음을 알려드립니다.

3. 정상가동 실적증명서 및 신기술/특허 지정서 제출

•제안사는 제시한 공법이 국내 정상 가동되고 있음을 증명(공고일 이후 기준 해당 발주처의 확인필에 한함)한 것만 유효하며, 정상가동실적은 월별 최대․최소 유입성상, 방류성상(수질) 및 온도 등을 포함한 구체적 평가가 가능한 자료를 제시하여야 하며 판단자료 미비 시 불이익이 있을 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

•정상가동 실적증명서는 서식의 변경없이 공고일 기준 최근 5년간 공공기관, 정부투자기관 및 산하기관의 확인 필한 것만 인정합니다.(첨부양식 3)

•국내 신기술 및 특허에 대해서는 실적을 증명할 수 있는 신기술 지정서/인증서/검증서 및 특허증(사본)을 첨부하여 주시기 바랍니다.(사용협약 등에 의한 사용권이 있을 시 실적 증명 인정)

4. 보증서 및 기술이전계획서 제출

•기술제안서 제출시 대표자의 인감이 날인된 자재성능보증서, 악취방지보증서, 기술이전계획서를 각각 제출하여야 합니다. (첨부양식4), (첨부양식5), (첨부양식6)

5. 제출일정 준수사항

•보유공법 기술제안서는 2010년 4월 9일(당일) 09:00～18:00까지 공문 첨부자료로 제출하여야만 접수 가능합니다.

6. 설계조건

•공사비는 토목, 건축, 기계, 전기/계측제어, 조경분야별로 산정하여야 합니다.

•제안사가 제시한 공사비는 향후 공사발주시 낙찰율이 적용됩니다.

•공법 채택시 제안사는 제안한 시설에 대해 설계사의 전반적인 설계에 협조하여야 하며 이에 대한 비용은 제안사에서 부담하여야 합니다.

•기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.

•제안사가 특허공법을 제공함에 있어 기자재의 공법을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의 납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한합니다.

•선정된 공법에 대하여 최종 선택은 공법선정위원회를 거쳐 확정됨을 유의하시기 바랍니다.

7. 비용부담사항 및 선정취소사항

•제안사가 제시한 보증성상(수질) 기준 초과로 발생하는 제재(성상(수질)초과부과금)에 대해서는 제안사가 책임을 지게 됩니다.

- 부과금 = 오염물질 배출량(㎏) × 1㎏당 부과금액 × 지역별 부과계수 × 연도별 부담금 산정지수 × 협의기준 초과율별 부과계수 × 위반 횟수별 부과계수

•선정된 후 내용의 중대한 허위가 발견될 경우에는 선정을 취소하고 형사고발 및 설계지연에 따른 비용을 발주처에 변상해야 합니다.

8. 평가시 감점사항

•선정된 공법의 제출 자료가 다음과 같은 감점기준에 해당되었을 시에는 최종평가 점수에서 감점합니다.

•감점기준

가) 제안서 작성과 관련된 감점기준

제안서 작성시 기술평가와 관계없는 사항에 필요이상 투자하는 것을 방지하고자 다음과 같이 감점처리 기준을 명기하니 반드시 유념하시기 바랍니다.

- 도서 제출부수 부족시 1부당 0.5점 감점

- 제안서 해당 페이지 초과시 1페이지당 0.1점 감점된다. 그러나 제안서 해당페이지 미달시에는 무방하며 보고서의 A3규격은 2페이지로 간주한다.(표지, 목차, 간지, 및 인쇄 내용이 없는 면은 페이지수에 미포함)

- 제안서의 규격과 지질 미준수시 각각 1페이지당 0.1점 감점

- 제안서내 사진을 직접(부착) 사용해서는 안 되며 다만 사진을 인쇄하여 사용하는 것은 가능함. 미준수시에는 1매 초과 시마다 0.5점 감점

- 제안서내의 자료에 대한 첨부자료 미첨부시는 매 건마다  0.5점 감점

나) 제안서 제출업체 행위와 관련된 감점기준

업체가 선정위원에게 사전설명을 하는 것은 업체의 물적, 인적 손실이 크고 심의의 공정성을 해치므로 다음과 같이 감점기준을 명기합니다.

- 제안서 제출업체가 CD 등 기타자료를 작성하여 선정위원에게 사전 설명하는 것을 금지하며 이를 위반할 경우 10점 감점합니다.

- 업체의 견적가가 현저하게 저가일 경우, 공법선정의 공정성을 해칠 뿐만 아니라 사업수행에 심각한 지장을 초래하게 되므로 이를 방지하기 위하여 사업비를 재검토 할 수 있습니다.

- 제안사의 제안 사업비 및 유지관리비가 사업의 원활한 수행에 지장을 초래할 수 있다고 판단될 경우 제안사가 제안한 경제성을 자체 재검토하여 할 수 있습니다.

9. 제안 공법 채택시 보상

•특허료(신기술 사용료 포함)는 “공공하수도시설 설치사업 업무지침(환경부 2007.10, 환경부)”에 따라 지급될 수 있습니다.

•제안사가 특허공법을 제공함에 있어 기자재의 공법을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의 납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한합니다.

•공법 채택에 따른 설계비 보상과 시공권은 부여치 않습니다.

•채택 공법과 관련된 Media, 막, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등이 특허화된 경우에 한하여 적법 절차에 따라 공급할 수 있습니다.

•시운전은 발주처가 지정하는 업체 또는 기관이 시행하며 이때 제안사는 보증성상(수질)이 나오도록 협조하여야 합니다.

10. 기타

•아산시에서 평가한 결과에 대하여 제안사는 이의를 제기할 수 없습니다.

•평가결과에 대하여는 공개하지 않으며, 2차 평가 대상공법은 각 공법사에 개별통지 합니다.

【첨부양식 1】

확   약   서

본인은 아산시에서 추진 중인 아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업의 처리공법 선정에 참여코자 붙임과 같이 기술 제안서를 제출하오며, 기술제안서 유의사항을 준수할 것이며 본 제안서의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가상의 불이익과 공법선정 대상에서 제외등 귀 시의 어떠한 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

년   월   일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                      (인)

전화번호 :

아산시장 귀하

【첨부양식 2】

성 능 보 증 서

수  신 : 아산시장

경  유 : 수도사업소장

제  목 : 성능보증서 제출

아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업을 시행함에 있어 처리공법에 따른 성능보증책임이 당사에 있음을 알려드립니다.

당사는 본 처리적용공법의 기술 공급자로서 공법선정에 필요한 기술제안서에 제시된 바와 같은 내용으로 처리성상(수질) 등 제반 성능을 보장하며 성능 미달시 및 기술제안서 제출시 제시된 건설비 및 유지관리비 초과시 초과금액에 대해서는 당사에서 부담할 것을 확약합니다.

-  보  증  내  용  -

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

항 목	계획성상(수질)	방류(보증)성상 (수질)	비 고
BOD
CODMn
SS
T-N
T-P
대장균

( 보증기간 :                          )

※ 계획성상(수질)은 고농도~저농도 범위로 표시, 보증성상(수질)은 농도, 유량, 수온변동에 대해 모두 만족할 수 있는 성상(수질)로 제시

2010. 00. 00.

주    소 :

상    호 :

대표이사 :          (인)

【첨부양식 3】

정상가동실적 증명서

1. 시 설 명			○○ 처리시설				2. 구 분			□ 가축분뇨 □ 가축분뇨+분뇨
3. 위 치
확 인 내 용
4. 용량(㎥/일)			㎥/일				5. 준공일자
6. 연속정상운전기간			년 월 ~ 현재 (만 개월)
7. 적용공법							8. 기술보유사
9. 시 공 사							10. 공사기간			년 월 일 ~ 년 월 일
11. 연속정상 운전기간 중 월별 처리현황(1년 연속 운영실적만 인정)
기간	처리량 (㎥/일)	수온 (℃)	구분	유입성상(수질)(㎎/ℓ)						방류성상(수질)(㎎/ℓ)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
12. 신 청 인			회사명 :
상기 내용으로 준공, 신고를 완료하여 정상가등 중에 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (인)
13. 발 주 처			기관명 :
상기 내용으로 준공하여 정상가동하고 있음을 확인합니다. 년 월 일 ○○사업소장 (인)

※ 정상가동실적 증명은 공고일 기준 최근 5년 이내만 유효, 서식 변경은 불가

※ 처리대상물질에 따라 ‘2.구분’의 □에 √ 표시

【첨부양식 4】

자 재 성 능 보 증 서

수  신 : 아산시장

경  유 : 수도사업소장

제  목 : 자재성능보증서 제출

아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업을 당사의 공법으로 시행함에 있어 당사가 납품 설치한 특허공급기자재의 성능을 보증합니다.

-  보  증  내  용  -

자재명	형 식	규 격	수 량	보증연한	비 고

2010. 00. 00.

주    소 :

상    호 :

대표이사 :             (인)

【첨부양식 5】

악 취 방 지 보 증 서(1/2)

수  신 : 아산시장

경  유 : 수도사업소장

제  목 : 악취방지보증서 제출

아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업을 당사의 공법으로 시행함에 있어 당사가 제안한 공법에 따른 악취방지성능을 아래와 같이 보증합니다.

-  보  증  내  용  -

당사는 본 처리적용공법의 기술 공급자로서 공법선정에 필요한 기술제안서에 제시된 바와 같은 내용으로 악취방지를 보증하며 보증기간내 3회이상 악취 보증농도를 초과할 경우 성능보증의 책임을 지고 보증농도 준수에 필요한 비용 일체를 당사에서 부담할 것을 확약합니다.

1) 복합악취

구 분	배출허용기준(희석배수)		비 고
	보증농도	제안최소기준농도
① 처리시설 전체		50 이하	투입구 제외
② 탈취설비 배출구		100 이하

※ 측정지점 : ① 악취발생구조물 출입구 내측 3.0m, 바닥으로부터 높이 1.5m 지점 측정

※ 측정지점 : ② 탈취설비 배출구 측정

악 취 방 지 보 증 서(2/2)

2) 지정악취물질(기기분석법)

구 분	악 취 보 증 농 도 (ppm)		비 고
	보증농도	제안최소기준농도
암모니아		1.0 이하
메틸머캅탄		0.002 이하
황화수소		0.02 이하
다이메틸설파이드		0.01 이하
다이메틸다이설파이드		0.009 이하
트라이메틸아민		0.005 이하
아세트알데하이드		0.05 이하
스티렌		0.4 이하
프로피온알데하이드		0.05 이하
뷰티르알데하이드		0.029 이하
n-발레르알데하이드		0.009 이하
i-발레르알데하이드		0.003 이하
톨루엔		10 이하
자일렌		1 이하
메틸에틸케톤		13 이하
메틸아이소뷰틸케톤		1 이하
뷰틸아세테이트		1 이하
프로피온산		0.03 이하
n-뷰티르산		0.001 이하
n-발레르산		0.0009 이하
i-발레르산		0.001 이하
i-뷰틸알코올		0.9 이하

※ 측정지점은 복합악취 측정지점과 동일

2010. 00. 00.

주    소 :

상    호 :

대표이사 :             (인)

【첨부양식 6】

기 술 이 전 계 획 서

수  신 : 아산시장

경  유 : 수도사업소장

제  목 : 기술이전계획서 제출

아산시 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업을 시행함에 있어 당사가 납품한 공법의 성능보증을 위하여 다음과 같이 설계, 시공, 시운전 및 운영관리 기술에 대한 보유기술을 본 사업에 한정하여 무상으로 이전하겠습니다.

-  보  증  내  용  -

(단위 : ㎎/L)

구 분	기술이전내용	기술이전방법
설 계 기 술
시 공 기 술
사 용 기 술

2010. 00. 00.

주    소 :

상    호 :

대표이사 :             (인)

평  가  기  준

Ⅰ. 평 가 기 준

Ⅱ. 세부 평가 내용

Ⅲ. 평가방법 세부사항

Ⅳ. 평 가 기 준 표

Ⅰ. 평가기준

구 분		배 점	비 고
합 계		100.0
실적, 기술성Ⅰ	계	20.0
	◦기술보유현황	3.0
	◦적용실적	10.0
	◦방류수 성상(연계처리수질)기준의 만족	7.0
경제성	계	40.0
	◦LCC평가(건설비 및 유지관리비)	30.0
	◦사업비 산정의 적정성	10.0
기술성Ⅱ	계	40.0
	◦공정의 개요 및 기술성 - 공정개요 - 용량계산 - 공정설계방안	6.0
	◦시공의 용이성 - 시설개선 범위 - 기존시설 활용성 - 공사중 무처리 기간 최소화 가능성	6.0
	◦유지관리의 용이성 - 시설구성의 간편성 - 반응조의 운영관리 용이성 - 주요기자재 조달 및 교체의 용이성 - 동절기처리성능의 안정성	8.0
	◦악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성	10.0
	◦슬러지 발생량 및 처리의 간편성	5.0
	◦유입성상(수질)변화에 대한 적응성	5.0

Ⅱ. 세부평가내용

가. 1차 평가 시 상대평가에 따른 점수 배점은 평가 항목별로 가장 우수한 업체부터 1위등급부터 순위를 정하여 점수는 1위등급 100% 기준으로 10%씩 감하여 배점하고 10등급 이하는 모두 10등급 점수를 배점한다.

나. 제안서를 제출하지 않은 공법업체의 공법은 본 평가에서 제외한다.

다. 1차 평가 결과 상위 5개 업체(제한업체수가 5개 업체 미만일 경우 모든 제안업체)에 대하여 2차 평가를 실시하고 평가대상 업체의 등급별 배분 시 동일점수의 업체가 2개 이상인 경우 이들 업체에 대하여 동일등급으로 배분하고, 차 순위 업체는 동일점수 업체수를 포함한 상위 업체 수를 고려하여 배분한다.

처리공법선정평가기준

항목	세 부 사 항	배점	평 가 방 법
1. 실적 기 술 성 Ⅰ	소 계	20.0	◦ 복합평가
	◦기술보유현황	3.0	◦ 절대평가 - 기술보유현황을 평가(3점) - 신기술검증/인증/특허취득 현황을 평가
	◦분뇨 및 가축분뇨 처리시설 적용실적	10.0	◦ 절대평가 - 【첨부양식 3】에 의한 정상가동 실적 자료를 근거로 적용실적 평가
	◦연계처리수 성상(수질)기준의 만족	7.0	◦ 상대평가 - 제안 연계처리수 성상(수질)평가 (7점) - BOD, COD는 각 0.5점, SS, 대장균 항목은 각 1.0점, T-N, T-P 항목은 각 2.0점 배점 - 순위에 따라 등급별로 나누어 10%씩 감점 - T-N, T-P 항목이 연계처리수 성상(수질)기준 초과시 공법평가대상에서 제외함
2. 경 제 성	소 계	40.0	◦ 상대평가
	◦LCC평가	30.0	◦ 상대평가 ◦ 재산정한 금액이 적은 순으로 나누어 10%씩 감점
	◦사업비산정의 적정성	10.0	◦ 상대평가 ◦ 건설비 및 유지관리비 산정의 적정성 평가 ◦ 제안금액과 재산정한 금액의 차이가 적은 순으로 나누어 10%씩 감점
3. 기 술 성 Ⅱ	소 계	40.0	◦ 상대평가
	◦공정의 개요 및 기술성	6.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점
	- 공정개요	(2.0)	◦ 처리공정의 타당성
	- 용량계산	(2.0)	◦ 용량 계산의 적정성
	- 공정설계방안	(2.0)	◦ 공정설계 자료의 적정성
	◦시공의 용이성	6.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점
	- 시설개선정도	(2.0)	◦ 기존시설물(구조물)을 최대한 활용하고 시설개선범위가 적은 순으로 평가
	- 기존시설 활용성	(2.0)	◦ 기존시설의 사장화 또는 철거물량이 적은 순으로 평가
	- 공사중 무처리 기간 최소화 가능성	(2.0)	◦ 분뇨 및 가축분뇨를 처리하면서 공사할 수 있는 방안 이 우수한 공법 순으로 평가
	◦유지관리의 용이성	8.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점
	- 시설구성의 간편성	(2.0)	◦ 정상운영을 위해 Check 및 조절해야하는 항목(반송개소, 미생물배양상황, 압력변동 등)이 적은 순으로 적용
	- 반응조의 운영관리 용이성	(2.0)	◦ 운전기기의 개수 및 배치형태에 따라 운영관리의 용이성 평가
	- 주요기자재 조달 및 교체의 용이성	(2.0)	◦ 기기고장 및 교체 시 조달의 용이성 (특허기자재, 외산자재등 주요기자재)
	- 동절기처리성능의 안정성	(2.0)	◦ 동절기 처리효율이 높은 순으로 적용 (동절기 주요기자재 안정성)
	◦악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성	10.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점 - 악취발생이 없는(적은)공법의 기술적 타당성 제시를 적절하게 하는 순으로 평가 - 취기에 대한 대응성을 적절하게 하는 순으로 평가
	◦슬러지 발생량 및 처리의 간편성	5.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점 - 슬러지 발생량이 적은 순으로 평가
	◦유입성상(수질) 변화에 대한 적응성	5.0	◦ 상위부터 등급별로 나누어 10%씩 감점 - 고농도 및 저농도에 대한 대응능력 평가 - 고농도 및 저농도로 분류하여 상대평가 - 배점기준 고농도, 저농도 각 2.5점

Ⅲ. 평가방법 세부사항

가. 실적 및 기술성Ⅰ

◦ 기술보유현황(절대평가)

- 기술보유현황 : 3점

- 환경신기술, 국토해양부(건교부)신기술, 특허보유현황 평가

구 분	신기술 검증	신기술 인증/지정	특허보유	비 고
배 점	3	2	1

※ 중복보유의 경우 상위배점 적용함

◦ 분뇨 및 축산폐수처리시설 적용실적(절대평가)

- 국내실적의 건수기준 : 10점

구 분		배 점					경중율
150㎥/일이상	건수	5건이상	4건	3건	2건	1건	70%
	배점	10	8	7	6	5
150㎥/일미만	건수	5건이상	4건	3건	2건	1건	30%
	배점	10	8	7	6	5

※ 실적점수 = 150㎥/일이상 배점×70% +150㎥/일미만 배점×30%

※ 주처리공정이 제안하는 공법으로 운영되고 정상가동실적증명서가 있는 실적만 인정

※ 가축분뇨, 가축분뇨+분뇨 처리시설만 인정함

※ 용량별 실적이 없을 경우 해당항목 0점 처리함

◦ 제안 연계처리수 성상(수질)평가(상대평가)

- 공법사에서 제시한 최종 처리 후 성상(수질)에 대하여 항목별로 낮은 순으로 평가한다.

항 목	1위	2위	3위	4위	5위
BOD	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
COD	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
SS	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60
T-N	2.00	1.80	1.60	1.40	1.20
T-P	2.00	1.80	1.60	1.40	1.20
대장균	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60

※ 평가점수 = 항목별 순위에 해당하는 배점의 합(7점 만점)

※ T-N, T-P 항목이 연계처리수 성상(수질)기준 초과시 공법평가대상에서 제외함

나. 경제성 건설비, 유지관리비에 대한 LCC평가 (상대평가)

◦ LCC평가 : 2009년 이전 10년간(2000～2009)의 소비자물가지수변동률(3.1%)기준, 내구년수(토․건:40년, 기․전:20년) 고려

- 건설비 : 토목, 기계, 건축, 전기․계측제어, 조경공사비임.

- 유지관리비 : 전력비, 약품비, 슬러지처리비, 유지보수비등 년간 유지관리비임.

◦ 사업비산정의 적정성 : 건설비 및 유지관리비 산정의 적정성을 평가한다.

다. 기술성Ⅱ 공법별 특성에 대한 평가 (상대평가)

◦ 공정의 개요 및 기술성(상대평가)

- 처리공정의 타당성을 평가한다.

- 용량 계산의 적정성

- 공정설계 자료의 적정성

◦ 시공의 용이성 (상대평가)

- 시설개선정도

기존시설물(구조물)을 최대한 활용하고 시설개선 범위가 적은 순으로 평가

- 기존시설 활용성

기존시설의 사장화 또는 철거물량이 적은 순으로 평가

- 공사중 무처리 기간 최소화 가능성

분뇨 및 가축분뇨를 처리하면서 공사할 수 있는 방안이 용이한 공법 순으로 평가

중단 시공이 불가피할 경우 그 기간이 짧은 순으로 평가

◦ 유지관리의 용이성 (상대평가)

- 생물반응조 시설 구성의 간편성

생물반응조시설 구성의 간편성은 정상운영을 위해 Check 및 조절해야하는 항목(반송개소, 미생물 배양상황, 압력변동 등)에 대한 평가.

- 반응조의 운영관리 용이성

운전 기기의 개수 및 배치상황에 따른 운영관리의 용이성.

- 주요 기자재 조달 및 교체의 용이성

송풍시설, Pump, 특허기자재, 외산자재등 주요기자재의 기기고장 및 교체 시 처리장 가동에 영향을 미치는 자재조달의 용이성, 교체빈도 및 신속성에 대한 평가

- 동절기 처리성능의 안정성

동절기의 처리효율이 적합한 지에 대한 평가 및 동절기 기자재의 안정성에 대한 평가

◦ 악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성 (상대평가)

-악취발생이 없는(또는 적은) 공법의 경우 기술적 타당성 및 특성 제시(5.0점)

-악취방지보증서(첨부양식5) 상의 보증내용과 연계하여 평가

악취발생이 없는(또는 적은) 공법의 경우 제시한 기술적 타당성이 높은 순으로 평가한다.

악취발생이 적게(또는 없게)하는 공법의 특성(예 : 슬러지 반송등)을 잘 기술한 순으로 평가한다.

항 목	1위	2위	3위	4위	5위	비 고
기술적 타당성 제시	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	악취관련
공법특성 기술	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	악취관련

- 취기에 대한 대응성 제시(5.0)

발생 취기에 대한 대응 방법을 적절히 제시한 순으로 평가한다.

금회 계획 시설의 시설별 계획 탈취량 및 탈취시설 규모가 작은 순으로 평가한다.

항 목	1위	2위	3위	4위	5위	비 고
취기 대응방법 제시	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50
탈취시설 규모	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	없을 경우 1위 적용

◦ 슬러지 발생량 및 처리의 간편성 (상대평가)

- 슬러지발생량에 대한 평가(5.0)

- 슬러지 발생량이 적은 순으로 평가한다.

◦ 유입성상(수질)변화에 대한 적응성 (상대평가)

- 고농도 및 저농도에 대한 대응능력 평가 (5.0)

마. 공법사가 제안한 건설비 및 유지관리비가 현저하게 저가일 경우, 공법선정의 공정성을 해칠 뿐 아니라 사업수행의 원활한 수행에 지장을 초래할 수 있으므로 이에 대해서는 재검토 할 수 있다.

Ⅳ. 평가기준표

평가기준표 (1/2)

세 부 사 항

배  점

평 가 기 준

▪ 합 계

100.0

1. 실적, 기술성Ⅰ

20.0

가. 기술보유현황

3.0

(3.0)

구 분	신기술 검증	신기술 인증/지정	특허보유	비 고
점 수	3.0	2.0	1.0

※ 중복보유시 상위배점 적용, 미보유시 0점 처리

나. 분뇨 및 축산폐수 처리시설  적용실적

10.0

국내적용실적

(10.0)

구 분		배 점					경중율
150㎥/일이상	건수	5건이상	4건	3건	2건	1건	70%
	배점	10	8	7	6	5
150㎥/일미만	건수	5건이상	4건	3건	2건	1	30%
	배점	10	8	7	6	5

※ 실적점수 = 150㎥/일이상 배점×70% +150㎥/일미만 배점×30%

가축분뇨, 가축분뇨+분뇨 처리할 경우만 인정

정상가동실적증명서가 있는 경우만 인정

실적 미 보유시 해당용량 0점 처리

다. 방류수성상(수질)기준 만족

7.0

(7.0)

제안 연계처리수 성상(수질) 평가

구  분

1위

2위

3위

4위

5위

BOD

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

COD

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

SS

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

T-N

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

T-P

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

대장균

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

※ T-N, T-P가 연계처리수 성상기준 초과시 공법평가대상에서 제외함

2. 경제성

40.0

가. LCC평가

30.0

등 급	1위	2위	3위	4위	5위
점 수	30.0	27.0	24.0	21.0	18.0

나. 사업비산정의 적정성

10.0

등 급	1위	2위	3위	4위	5위
점 수	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0

평가기준표 (2/2)

세 부 사 항

배  점

평 가 기 준

3. 기술성Ⅱ

40.0

가. 공정의 개요 및 기술성

20.0

1) 처리 공정의 타당성

2) 용량계산의 적정성

3) 공정설계자료의 적정성

4) 시설개선 정도

5) 기존시설 활용성

6) 공사중 무처리 기간 최소화 가능성

7) 반응조시설 구성의 간편성

8) 반응조의 운영관리 용이성

9) 주요 기자재 조달 및 교체의 용이성

10) 동절기 처리성능의 안정성

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

(2.0)

등 급	1위	2위	3위	4위	5위
점 수	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2

※ 각 항목별 2.0점 만점을 기준으로 평가하여 평가결과를 합산

※ 총 10개 평가항목 각 2.0점 × 10 항목 = 20.0점 만점

나. 악취발생 정도 및 취기에 대한 대응성

10.0

1) 악취발생이 없는(적은)공법의 기술적 타당성 제시여부

(5.0)

항 목	1위	2위	3위	4위	5위
기술적 타당성	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50
공법특성 기술	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50

2) 취기에 대한 대응성 제시

(5.0)

항 목	1위	2위	3위	4위	5위
취기 대응방법	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50
탈취시설 규모	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50

다. 슬러지발생량 및 처리의 간편성

5.0

등 급	1위	2위	3위	4위	5위
점 수	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0

라. 유입성상(수질)변화에 대한 적응성

5.0

구 분	1위	2위	3위	4위	5위
고농도	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50
저농도	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50