남양처리구역 하수관거정비공사 실시설계용역

과   업   지   시   서

2010. 03.

	상하수도사업소
	(하수과)

목	차

1. 과업의 개요	1

1.1 과업명	1

1.2 과업위치	1

1.3 과업의 배경 및 목적	1

1.4 과업의 범위	1

1.5 용역기간	2

2. 과업의 세부내용	2

2.1 기초자료 수집	2

2.2 현장조사	2

2.3 기본 및 실시설계	2

3. 과업수행 요령	3

3.1 기초자료 수집	3

3.2 현장조사	3

3.3 실시설계	7

4. 과업수행 일반사항	12

4.1 적용기준	12

4.2 적용언어 및 단위	12

4.3 유의 사항	12

4.4 업무보고 및 협의	13

4.5 과업의 일반사항	13

5. 설계도서의 작성	14

6. 성과품의 제출	16

1. 과업의 개요

1.1 과 업 명

남양처리구역 하수관거정비공사 실시설계용역

1.2 과 업 위 치

송산면 삼존1‧2리, 마도면 송정1리, 쌍송1리 일원

구 분			세대수	인구	공장	비 고
남양처리 구역			556	1,162	72
송산면	삼존리	1리	95	218
		2리	139	327
마도면	송정1리		160	354	38
	쌍송1리		162	263	34

1.3 과업의 배경 및 목적

본 과업은 하수관거가 우수배제를 위한 방재적인 측면에서 오염방지를 위한 시설로서의 중요성이 집중됨에 따라 하수도 정비 기본계획에 의거 기존관거에 대한 불명수 유입을 최대한 저감시키고 수세변소수의 직유입이 가능한 관거로 정비하여 하수처리 효율 제고 및 위생적인 도시 환경 조성을 위하여 기존 남양처리구역내 관거 미 매설 구간에 대하여 분류식 오수관거정비를 위한 설계를 시행하는 용역으로서 가장 경제적이고 효과적으로 관거를 정비하기 위하여 전문 기술용역을 시행하는데 목적이 있다.

1.4 과업의 범위

1) 현지조사

․ 수도노선측량 : 12.1km

․ 지형측량 : 1식

․ 토질조사 : 15공

․ 보상물조사 : 1식

․ 배수설비 설문 조사 : 544 개소

2) 실시설계

․ 분류식 오수관로 : D80mm~200mm, L=12.1km

․ 맨홀형 오수중계펌프장 : 3개소

․ 배수설비(가정오수관 포함) : 1식

1.5 용역기간

착수일로부터 7개월 (210일)

2. 과업 세부내용

2.1 기초자료 수집

1) 본 용역관련 기수립된 계획 및 용역보고서

2) 용수사용량, 인구, 가옥, 영업소 등

3) 오수정화시설, 정화조 설치 현황

4) 강우 및 기상조건

5) 도시계획 관련자료

6) 필요한 기타 관련자료

2.2 현장조사

1) 관로노선측량

2) 토질조사

3) 배수설비 및 설문조사

2.3 기본 및 실시설계

1) 정비 기본방향 설정

2) 현장조사 결과 분석

3) 설계기준 검토 및 설정

4) 오수관거 신설계획 수립

5) 구조물 및 부대시설 계획

6) 관거평면, 종, 횡단면도 작성

7) 관거 세부설계

8) 구조물 세부설계

9) 오수맨홀펌프장 계획(필요시)

10) 공사비 산정 및 설계도서 작성

3. 과업수행 요령

3.1 기초자료 수집

경제적이고 효과적인 관거정비 계획을 수립하기 위한 기초자료는 실질적인 계획자료로의 이용이 가능하도록 다음과 같이 수행되어야 한다.

1) 유역현황, 하수도시설 현황자료

하수도정비 기본계획 및 상위 계획 등 관련자료를 수집, 유역현황 파악의 자료로 활용이 가능토록하고 기존 하수도 대장도를 이용, 현지답사를 통한 하수도 시설상태 확인의 기초자료로 활용토록 한다.

2) 도시계획

관거정비 대상지역에 대한 장래 도시계획을 파악하여 일관성 있는 계획이 수립되도록 한다.

3) 기    타

상기 사항 이외에 기초자료 조사를 위하여 특히 필요한 사항이 발생하는 경우 자료 보관기관, 자료내용을 구체적으로 명시하여 감독원에게 요구할 수 있다.

3.2 현지조사

가. 조사측량

조사측량은 공공측량 작업규정에 의하여 실시하되 사전에 수행계획서를 작성하여 감독관의 승인을 득하고 측량구간 및 범위는 감독관과 사전협의하여 실시해야 하며, 그 성과는 관측수부, 계산부, 성과부, 망도의 계산근거 및 측량원도를 제출하여야 한다.

1) 과업의 내용

․ 수도노선 측량

․ 지형현황측량

2) 과업수행 지침

(1) 측량관계법 및 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 모든 측량을 실시하여야 한다.

(2) 공사시행의 기본이 되는 기준점(TBM)을 설치하되 감독원과 협의 설치한다.

(3) 측량의 기준점은 국립지리원의 기준점과 성과표를 기준으로 하여야 한다.

(4) 관로의 종, 횡단 측량은 관로의 노선계획이 완료된 후 실시한다.

(5) 현황측량은 다음사항을 준수하여야 한다.

가) 측각은 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용하여야 한다.

나) 각 측량 성과의 오차는 공공측량 작업규정이 규정하는 허용 범위 내에 들어야 한다.

다) 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지장물 및 주요지점을 표시하여야 한다.

라) 주요 측량원점과 등고선에는 필히 표고를 기입한다.

마) 본 측량은 관리청에 등록된 공공측량업체가 시행하여야 한다.

3) 세부지침

(1) 현황측량

가) 축척은 1/1,000으로 하고 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며 특히 지장물의 현황을 상세히 실측하고 과업면적 지구 경계에서 20m이상 여유 있게 하여야 한다.

나) 도로부분은 종합적인 관로 매설 종단계획을 분석, 검토하여 계획을 수립할 수 있도록 여유 있게 측량하여야 한다.

다) 지하매설의 하수관, 차집관로, 기존 상수도관, 가스관, 석유관, 통신, 오․폐수 횡배수관 등을 철저히 조사하여 현황도에 기재한다.

(2) 종단측량 : 종단측량은 T.B.M에서 시작하여 측점 순위로 표고측량을 하여야 하며 측점 간격은 40m측점을 기준으로 하고 단위는 cm까지 표시한다.

(3) 횡단측량 : 종단측점에서 실시하며 좌․우 순으로 야장을 기입한다.

나. 토질조사

토질조사는 하수관거 1km당 1개소 및 중계펌프장 3개소에 대하여 실시하며, 토질조사는 사전에 토질조사 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 얻은 후 실시하여야 하고, 조사결과 성과는 토질조사 지점을 표시한 도면과 각 지점별 지층단면  실내 토질시험 결과를 제출하여야 하며, 구조물 기초설계시 활용하여야 한다.

1) 과업의 내용

∘ 하수도 시설물 위치별 지층구조 조사를 위한 시추조사

∘ 시설물의 안정성 확보를 위한 지하수위 조사

2) 과업 수행지침

∘ 토질조사는 구조물의 기초설계를 위한 지반조사와 토공설계에 필요한 모든 사항을 조사하고 시험을 실시한다.

∘ 토질조사결과는 토질조사 지점을 표시한 도면과 각 지점별 지층 단면도를 제출하여야 한다.

∘ 조사를 실시한 후 퇴적층, 풍화토, 풍화암, 연암등이 상세히 나타날 수 있는 주상도를 작성하여야 한다.

∘ 모든 토질시험은 국가가 공인하는 시험기관이나, 사설시험소일 경우에는 시험결과에 대한 책임 있는 토질기술사의 확인을 득하여야 한다.

다. 보상조사

1) 오수중계펌프장

∘ 구조물 설치를 위하여 보상이 필요한 토지, 가옥, 구조물등에 대하여 지장물 조사를 실시하여 지적도 및 측량결과에 따라 보상용지도(축척1/1,000)를 작성하여야 한다.

2) 오수관거

∘ 지장물 보상이 필요한 구간에 대해 행정관서에 비치된 본 과업 구간내의 기존 지적도를 정확히 복사하여 용지도를 작성하여야 한다.

∘ 오수관거 설치구역내의 토지보상현황, 도시계획 등을 참고하여 다각도로 검토 후 관거노선 계획에 필요한 토지, 건물 등에 대한 보상용지도 및 조서작성을 공공용지 취득 및 손실보상에 관한 특례법 규정에 따른다.

∘ 용지보상에 필요한 지역은 지적현황과 지적도를 중복시킨 지적 현황도를 작성하여 오수관거 계획선을 삽입하여야 한다.(축척 1/1,000)

라. 배수설비 설문조사

1) 배수설비조사는 각 가정내 또는 개별 건물내에 설치된 배수설비 현황을 직접 방문 조사하여 유형별로 정리 분석하여야 한다.

2) 배수설비 설문조사 시 포함되어야 할 사항(필요시 자료조사에 의해 보완)

- 건물 옥내에서 옥외로 배출되는 배출관의 위치 재질 및 관경, 설치현황, 옥외 배수설비와의 연결형태

- 정화조의 설치 유․무, 설치시 위치, 정화조 유입 유출배관 위치 및 향후 수세변소수 직투입시 연결배관설치 가능성

- 물받이, 오수 및 우수받이, 집수받이의 재질, 설치위치 및 설치 형태

- 연결관의 재질 및 관경, 설치현황, 공공하수도와의 접합방법, 설치현황 및 유지관리현황, 우․오수의 분류 및 합병 여부

3) 설문조사는 표본지역내 배수설비 설치 및 하수관거 공사 시 발생할 수 있는 민원을 최소화하기 위하여 지역주민의 의견을 수렴․반영하여 효율적인 하수도 사업이 될 수 있도록 시행하여야 한다.

4) 설문조사서 작성 시 국내․외의 배수설비에 대한 홍보자료 및 설문조사자료를 수집하여 반영하며, 설문조사에 앞서 감독관과 협의하여야 한다.

5) 설문조사시 포함하여야 할 주요사항

- 배수설비 개․보수시 설치비용의 부담 주체대상 조사

- 배수설비의 유지관리 횟수 및 의식 수준 조사

- 배수설비의 홍보 등 지역 여건을 감안한 기타조사 자료

- 현재 도로로 사용되고 있는 사유지내에 관부설 필요시 조치사항

- 기타 효율적인 하수관거 정비사업 수행을 위해 주민의견 파악이 필요한 사항

6) 배수설비 조사현황은 설계서 납품시 도면화 및 가구(가정)별 표로 정리하여 제출하여야 한다.

3.3 실시설계

가. 정비 기본방향 설정

1) 수집된 기초자료를 정리, 분석 문제점을 도출 평가 검토하여 불명수를 저감하고 수세변소수를 직유입하기 위한 가장 경제적이고 시공 가능한 관거를 정비하기 위하여 기존관거의 실태와 지역여건에 맞는 아래와 같이 항목별 정비 기본방향을 선정하여야 한다.

◦ 대상관거 선정기준 설정

◦ 하수배제 방식 결정

◦ 오수배제 체계 수립

◦ 관거 부속설비의 종류 및 설치기준

2) 필요시 기존관거의 우수배제를 위한 용량 검토를 시행하여 우수저류조, 관거용량 증대 등의 개선 대책을 수립하고, 또한 민원에 의해 우수관거 신설이 필요할 경우에는 감독관과 협의하여 계획을 수립하여야 한다.

3) 유형별 굴착공법을 표준화하여 공사비를 절감할 수 있는 방안을 검토한다.

나. 현장조사 결과 분석

1) 조사측량, 토질조사 및 배수설비 조사결과에 따른 항목별 분석을 실시하여 오수관거 신설계획 수립시 반영하여야 한다.

2) 유역, 하수관거의 용량, 경사 등을 감안한 유하능력 검토분석

3) 지하수 등 불명수 유입량 저감대책 검토 분석

다. 설계기준 검토 및 설정

1) 관거내에서 침전이나 퇴적을 최소화할 수 있도록 최소유속 등 기존의 기준을 조사하여 문제점을 보완하고 악취처리 대책을 수립한다.

2) 도로포장에 따라 유출율 증대로 인한 유출량을 검토 설정한다.

3) 관로에 토사의 퇴적으로 인한 유수소통 감소를 고려하여 설계하수량에 여유를 두는 방안을 검토하고, 합리적인 방안을 제시한다.

4) 관거조사시 구역별 불명수 유입량, 원인을 분석하여 오수관거 용량 계획시 반영하도록 하고, 대책을 수립 제시토록 한다.

라. 오수관거 신설계획 수립

1) 기존 관거조사 자료 및 하수량조사 자료 등의 관련자료를 토대로 하여 경제성, 시공가능성, 유지관리 용이성 등 종합적인 검토 후 관거의 신설계획을 수립하여 필요한 경우 대안을 제시하여야 한다.

2) 계획노선별, 지점별로 발생하수량을 산정하며, 관거 조사자료를 토대로 신설관거의 관경, 구배를 결정한다.

3) 신설관거는 지하수위, 지장물의 유무 등을 충분히 고려하여 평면과 종단계획을 수립하고 이에 따른 평면 및 종단도 작성은 기존의 대장도 및 현장조사 자료를 활용하도록 한다.

4) 기존관거의 계획유량과 유하능력을 비교 검토하여 정비대책을 수립한다.

마. 구조물 및 부대시설 계획

1) 구조물 및 관거는 불명수의 침입, 지하수의 오염이 없는 구조계획을 수립하고 특히 관거의 경우는 수밀성, 내구성이 유지될 수 있는 관종, 관접합 방법 등을 선택하도록 한다.

2) 기존관거의 불명수 저감 및 분뇨 직투입으로의 전환에 따른 오수맨홀은 악취 및 침전방지를 위한 시설계획이 되도록 하여야 한다.

3) 효율적 오수배제를 위해 펌프장, 관거저류조 등의 시설이 필요한 경우 시공성 및 경제성을 고려하여 계획하여야 한다.

4) 관거 부설시 교통체증 및 민원 최소화를 위한 시공계획을 검토하여 적합한 방안을 제시토록 한다.

바. 기본설계 검토

1) 수집된 기초자료를 정리, 분석하여 문제점을 도출 평가 검토하여 불명수를 저감하고 가능한 한 수세변소수를 직투입할 수 있는 시설로서 가장 경제적이고 시공 가능한 관거로 정비함과 동시에 침수피해를 방지할 수 있도록 기존 관거의 실태와 지역여건에 맞도록 아래와 같은 항목별 정비 기본방향을 검토하여야 한다.

◦ 시공시 공사기간, 교통통제여부 등을 고려한 노선 및 굴착공법 결정

◦ 기존 하수관거의 규모, 위치, 지형조건 등을 감안하여 최적공법 선택

◦ 공법별 시공 소요기간, 도로굴착 필요여부, 교통통제여부, 시공방법, 경제성 등을 종합분석하여 최적공법을 도출 (대안을 제시 장단점을 비교분석)과 시공 확인을 위한 검사(시험) 기준검토

◦ 신공법 채택시 국내의 시공능력, 시공업체 현황, 경제성 등을 종합분석하고, 공법의 안정성 확보를 위한 실시 가능분은 실사후 결정 또는 기술보유자 제시 견적 등 관련자료 검토

◦ 관종선정시 인접구간의 관종현황을 참고하여 연계성 및 경제성 등을 검토

2) 과업대상지역 이외의 인접한 기 개발지역 및 향후 개발 예정지구의 하수배제계획에 대한 종합 검토를 시행하여 합리적인 관거정비사업이 이루어지도록 하여야 한다.

3) 침수해소 대상사업 구간의 경우는 기존 우수관의 우수배제를 위한 용량을 재검토하여 적정대책을 수립하여 제시한다.

사. 관거평면 및 종단계획

1) 수리 및 용량계산 결과에 따른 신설관거의 평면 및 종단계획을 수립하여야 한다.

2) 관거의 종단계획은 관거내 퇴적이나 침전이 발생치 않도록 하여야 하며 기존의 지장물 설치상태를 고려 시공 가능한 계획을 수립하고, 배수설비를 공공하수도에 직결할 시 역류현상을 방지하기 위한 시설기준을 설정, 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

3) 관로의 노선계획은 기존 주택이나 시설물에 영향을 미치지 않도록 계획하여야 하며, 또한 유지관리가 용이하도록 하여야 하다.

아. 관거 세부설계

1) 하수관은 하중에 대한 내구성과 내부식성, 내마모성 및 수밀성이 확보될 수 있는 관종으로 한다.

2) 하수관거의 기초지반 침하로 인한 관거의 기능상실을 감안하여 매설지반의 지지력을 검토하여 적합한 관 기초 설계를 실시한다.

3) 신설관의 설치에 따른 기존의 가정 오수 및 우수관의 분리배제가 가능하도록 가정 오수관의 연결계획을 수립하고 설계에 반영한다.

4) 분류식 오수관은 분류오수관 식별이 용이하도록 계획하여야 한다.

5) 하수관거의 접합은 반드시 수밀성이 확보될 수 있는 방법으로 한다.

6) 관거의 경사는 유속이 1.0~1.8m/초를 유지하도록(최소 0.6~3m/초)하여 하수의 정체 및 오수의 침전물 침전방지와 관거의 내구년수 확보 등이 가능하도록 하여야 한다.

7) 하수관거와 횡방향으로 관을 연결하기 위하여 하수관거를 천공할 때에는 반드시 천공기를 사용토록 계획하여야 하며, 연결부분의 수밀성이 유지되도록 설계하여야 한다.

8) 분류식 오․오수관 설치시 각 필지별 옥외 배수설비와 공공하수도에 상호 오접 및 설계 누락이 발생하지 않도록 철저히 조사 후 설계하여야 한다.

9) 되메우기 재료는 가급적 다짐이 잘되는 양질토를 사용하도록 계획하여야 하며, 다짐은 충분히 검토하여 침하가 되지 않도록 하여야 한다.

자. 구조물 세부설계

1) 설계하중 산정

◦ 사하중 및 적재하중, 건설부 철근콘크리트 및 도로교 표준시방서의 규정에 준한다.

◦ 지하수에 의한 양압력을 고려하여 구조물의 안정을 검토하여야 한다.

2) 설계세목

◦ 콘크리트 : 하수도 구조물에 사용되는 콘크리트는 fck=21MPa이상으로 하여야 한다.

◦ 철  근

- 재료 및 재질 : 철근을 KSD 3504 SD 30A에 적합한 것이어야 한다.

- 이       음 : 이음은 특기가 없는 한 겹이음으로 하며 방법 및 위치에 대하여는 표준시방서 제27호에 의한다.

- 피       복 : 표준시방서 제30조에 준하되 유수 및 화학작용에 의한 철근의 산화를 방지하여야 한다.

◦ 방수 및 방식

본 구조물에서의 누수는 구조물의 내구성에 중대한 영향을 줄 뿐 아니라 지하수의 유입으로 인한 하수량 증대 등이 하수처리에 큰 지장을 초래하여 본 시설물의 기능을 상실할 우려가 있어 고도의 수밀성이 요구되므로 방수는 할 필요가 있으며 또한 하수암거의 내측은 발생가스의 화학작용에 의한 콘크리트의 산화방지 및 방수를 위한 사용방법 및 재료를 검토하여 사전 시행청과 협의에 의하여 결정하여야 한다.

◦ 시공이음 및 신축이음

시공이음이나 신축이음의 위치 및 재질은 구조물의 강도나 기능, 외관을 손상시키지 않도록 정해야 한다. 특히 하수암거에서는 고도의 수밀을 요하므로 설계시에 시공이음․신축이음의 간격, 배치, 수밀, 장치 등을 설계도에 명기하여야 한다.

차. 오수맨홀펌프장 계획

1) 관거의 기능유지를 위해 필요한 경우 오수맨홀펌프장을 계획하되, 유지관리가 용이하고 2차 공해를 예방할 수 있는 시설계획을 수립하여야 하며, 또한 미관과 안전 등을 고려하고 장래 중앙통제소를 통해 원격조정이 가능하도록 계획한다.

2) 계획하수량, 펌프장 구조, 위치선정 및 시설배치계획에 관한 계획기준을 설정한다.

3) 지형, 공사비, 시공성, 교통을 고려하여 펌프장 위치를 결정하고, 구조적으로 안전하게 설계하여야 한다.

4. 과업수행 일반사항

4.1 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신의 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계를 시행하여야 하며 관련 시방서 및 기준 중 주요한 것은 다음과 같다.

1) 콘크리트표준시방서 (건설교통부)

2) 구조물 기초 설계기준 (건설교통부)

3) 건설공사 품질 및 규격관리 실무편람 (건설교통부)

4) 하수도공사 표준시방서 (환경부)

5) 하수도공사 시공관리지침 (환경부)

6) 하수도 시설기준 (환경부)

7) 도로포장 설계시공지침 (건설교통부)

8) 토목공사 표준일반시방서 (건설교통부)

9) 도로공사 표준시방서 (건설교통부)

10) 기타 관련 설계기준 및 시방서 등

4.2 적용언어 및 단위

1) 본 설계에 적용되는 언어는 특기사항에 없는 한 한글작성을 원칙으로 하되 필요하면 영문 및 한문을 병기할 수 있다.

2) 사용단위

(1) 모든 수량은 C.G.S 단위로 표시하며, 공사용 자재는 KS 규격품의 사용을 원칙으로 한다.

(2) 측정단위는 MKS(Meter-Kilogram-Second)시스템이 기본이다. 모든 압력단위는 절대압과 게이지압으로 구분 표시되어야 하며 계산서에서 특별히 요구되는 경우를 제외하고는 게이지 압력을 기본으로 사용하여야 한다.

4.3 유의사항

1) 계약상대자는 본 과업 수행 중 저촉되는 하천, 도로, 타시설물 등 기존시설물과 계획중인 시설물과의 상관관계를 비교 검토하여 과업을 수행하여야 한다.

2) 본 사업의 설계시 관련법규 및 규칙 그리고 정부제정 각종시방서 및 기준의 적용에 있어 범위로 표시되어 있는 사항은 그에 적합한 중간 값 이상을 적용하여야 한다.

4.4 업무보고 및 협의

1) 여러 대안을 비교 설계하는 사항은 2개 이상의 대안을 설정하여 대안별 비교안에 대한 결과를 감독관과 협의하여 최종 결정하여야 한다.

2) 설계과정에서 이루어지는 감독관의 작업지시 사항과 협의내용은 반드시 회의록과 작업지시부에 기재하여 감독관의 확인을 득 하여야 하며, 지시사항의 이행여부를 매월 공정보고 시 문서로 제출하고, 협의내용에 대한 안건 또한 이와 같다.

3) 확정된 시설계획에 대하여는 감독관의 사전 동의를 득한 후 실시설계를 시행하여야 한다.

4) 설계진행 과정은 매월 5일 이내에 전체 공정표와 당월추진 세부공정내용 및 익월 예정세부공정 내용을 작성 문서로 제출하여야 한다.

4.5 과업의 일반사항

1) 계약자는 본 용역 계약 후 7일 이내에 착수계를 제출하여야 하며 다음 서류를 첨부하여야 한다.

(1) 분야를 세부공정계획 및 업무 흐름이 포함된 세부 시행 계획서

(2) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(3) 보안대책, 보안각서, 책임기술자의 선임계, 이력서, 면허수첩 사본

(4) 예정공정표, 내역서 등

2) 본 과업의 진행사항을 1개월 간격으로 감독관을 경유 서면 보고하여야 하며 감독원이 필요하다고 인정할 때에는 관련기관과의 협의사항 및 과업추진사항을 수시 보고하고 협의하여야 한다.

3) 용역 업무 종사자는 본 용역의 보안책임이 있으며 아울러 보안규정을 준수하여야 한다.

(1) 모든 성과품은 외부 유출하여서는 안된다.

(2) 과업 폐기물은 소각처리 한다.

4) 용역업무수행자는 제출된 성과에 대하여 전반적인 책임을 진다.

5) 당시와 용역사간 과업지시서의 해석상 상이한 의견이 있을시 양자간의 협의에 의해 결정하되 최종결정권은 발주기관에 있다.

6) 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은  당시와 협의 결정하고 필요한 자료의 작성 제출 및 협조하여야 하며 기타 경미한 추가 과업이 필요할시 도급자는 이에 응하여야 하며 이에 소요되는 경미한 비용은 도급자가 부담한다.

7) 본 과업 수행상 당시의 사정에 의하여 일부 과업 내용에 변경이 있을시는 당시의 방침에 따른다. 단, 과업변경내용이 클 경우 이로 인한 과업기간 및 용역비용에 대하여는 감독관과 협의하여 변경 조정할 수 있다.

8) 본 과업 수행상 수급인은 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실보상 및 책임을 져야 한다.

9) 본 과업 수행에 참여하는 기술진은 관련분야의 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 효율적인 과업이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 과업수행시 부적당하다고 인정되는 자에 대하여는 감독관이 책임기술자 교체를 명할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

10) 설계변경조건

(1) 발주기관의 변경요구로 과업범위가 변경될 때

(2) 과업중 관련계획의 변경으로 과업변경이 필요할 때

11) 본 용역비 산출시 적용한 공사비는 추정에 의한 것으로 산출공사비가 증가될 때는 계약금액으로 하고 감액될 때는 계약금의 요율에 의해 정산 조치한다. 단, 설계변경요건으로 인하여 발생되는 직접경비(토질조사비, 측량비, 현장조사비등)는 수급인의 입찰단가를 적용하여 정산한다.

5. 설계도서 작성

5.1 설계도면 작성

1) 설계도면작성을 위한 KSA 0005, 토목제도통칙 KSF 1001에 준하여야 한다.

2) 설계도의 도면은 건설표준 규격 및 토목규정에 의한다.

3) 설계도면상에 측량성과도에 의한 BM, 도근점의 좌표, 표고를 표시한다.

4) 설계도에 각종 재료 및 재료규격을 상세히 표시하여야 한다.

5) 설계도에는 다음사항을 포함하되 축척 조정이 필요할 시에는 감독관과 협의하여 결정한다.

(1) 위 치 도 : 1:50,000 ~ 1:5,000

(2) 평 면 도 : 1:1,000

(3) 종단면도 : (종)1:100 , (횡)1:1,000

(4) 횡단면도 : 1:100 ~ 1:200

(5) 구조물도 : 1:50 ~ 1:100

(6) 부대시설도 : 1:100 ~ 1:200

(7) 기타 필요한 도면

5.2 시방서 작성

1) 시방서 작성은 하수관거 정비공사와 부합되는 모든 자재 및 공사를 기술하여야 한다.

2) 주요시방내용

(1) 공종별 일반사항 및 공종별 세부시방서

(2) 안전관리 및 자재구매 시방서

5.3 설계예산서 작성

1) 단가산출

재료 및 산출은 각각 별책으로 작성하되 공정별 재료별로 산출하여 편입 작성하고 공정별 단가는 일위대가표 및 산출서상에 명시하여야 한다.

2) 적용기준

(1) 설계완료 당해연도 건설부 제정 표준품셈에 의거 산정하되 감독관과 협의 후 적용한다.

(2) 노임은 최근 시중 노임단가를 기준으로 한다.

(3) 자재단가는 조달청 발행 가격정보를 기준으로 가격정보지에 기재되지 않은 자재는 공인기관에서 발행하는 2종이상의 물가 정보지에 기재된 가격중 저렴한 가격을 채택하여 계상하여야 한다.

(4) 원가계산은 재무부 제정 회계예규 원가 계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 의거 작성하여야 한다.

5.4 보고서 작성

보고서 내용은 공사시행에 필요한 모든 자료가 포함된 종합 보고서이어야 하며 다음 사항을 상세히 기술하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 범위 및 내용

3) 상위계획 및 관련계획 검토

4) 현황조사 (자연, 인문, 사회)

5) 사전조사 사항 (측량, 토질조사 등)

6) 실시설계 내용

7) 관련사항 검토

8) 업무협의 및 조치내용

9) 기타 필요사항

- 오수중계 펌프장에 한하여 지질조사를 실시 후 보고서를 제출한다.

6. 성과품 제출

과업완료와 함께 최종보고서를 작성하여 다음 성과품과 함께 제출한다.

○ 실시설계 보고서	: 5부

○ 실시설계 보고서(부록)	: 5부

○ 설계예산서	: 5부

○ 일위대가표 및 단가산출서	: 5부

○ 수량산출서	: 5부

○ 구조 및 수리계산서	: 5부

○ 시방서	: 5부

○ 설계도면

－ T/C 원도(A1)	: 1부

－ 축소도면(A3)	: 5부

○ 현장조사 성과	: 1식

○ 기타 관련자료	: 1식

○ 성과품 전산자료(CD)	: 1식

○ 지질조사 보고서	:  5부