의성군 단밀농공단지 폐수종말처리시설 고도처리 공법

기술제안서 작성지침

2010. 05

수생태시설처

기술제안서 작성지침

1. 지침의 목적

의성군 단밀농공단지 폐수종말처리시설 설치를 위한 기본 및 실시설계를 추진함에 있어  경제성이 뛰어나고 폐수처리 효율 및 신뢰성이 높은 처리공법을 선정하여 최적의 처리시설을 설치하여 방류수역의 수질을 개선하고저 함.

2. 과업개요

- 의성군 단밀농공단지 폐수종말처리시설

(단위 : ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분	BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균	생태독성	비 고
유입수질	200	200	200	40	20	-
보증수질	10	40	10	20	0.3	3,000이하	1	법적방류수질 (2012년 기준)
목표수질	공법사 제시(보증수질)							법적방류수질 기준이내제시

주)1.법적방류수질은 방류수 수질기준(개정안) 적용[방류수역이 낙동구미(낙동강권역)로 Ⅱ지역]

2.시설용량은 실시설계시 변경될 수 있음.

※ 목표수질은 제안자가 반드시 준수하여야 하는 보증수질임.(30일 연속평균값).

3. 기술제안서 제출일시 및 작성 부수

가. 기술제안서 제출일시 : 2010년 6월 8일 17:00까지

나. 제출부수 : 20부(USB메모리 1식 포함, USB메모리에는 공법 및 업체명 기재)

다. 제출장소 : 한국환경공단 수생태시설처 수질개선지원팀

4. 작성시 유의사항

가. 작성시 유의사항과 감점사항을 숙지하여 평가시 불이익을 당하지 않도록 작성

나. 작성요령

1) 표 지 : 코팅불가, 따로 붙임(양식1)을 반드시 참조하여 작성

2) 표지 좌측상단에 접수번호 등을 표기할 수 있도록 양식1과 같은 크기의 칸을 반드시 표시할 것.

3) 각 항목별 작성자료는 자료의 통일성을 위해 처리장별로 작성할 것.

다. 제안서 규격 및 지질

1) 크 기 : A4(210mm×297mm), A3(420mm×297mm)

2) 지 질 : 백상지 100g/㎡ (복사용지) 단, 표지는 200g/㎡

라. 제안서 제본방법 : 세로좌철(무선철)

마. 제안서 형식

1) 제안서는 흑백으로 작성하여야 함.(칼라 사용 금지)

2) 제안서의 규격은 A4로 작성하되 불가피하게 A4 규격을 초과하여 작성 제출한 경우 A4크기로 환산한쪽 수량으로 평가함. (예 : A3 1쪽은 A4 2쪽 으로 간주함)

3) 쪽수표기는 총 매수 중 현재쪽수를 표시(예: 100-1, 100-2. … 100-100)

4) 글씨체 및 글씨크기는 임의작성

바. 제안서 분량

1) A4 100쪽 이내로 작성

- 표지, 목차, 간지 및 인쇄 내용이 없는 면은 쪽수에 미포함

- 첨부 자료는 별도임

사. 제출문과 목차에 따른 내용은 양식2, 3과 같음.

5. 기술제안서에 포함되어야 할 사항

가. 공정(공법)개요

1) 개발의 개요

2) 공정의 원리

3) 공정의 특징

4) 처리성능 관련 자료

나. 용량계산

1) 물질수지도

2) 처리수질

2) 용량계산 결과

다. 공정도입 방안

1) 시설물 개요(기계장비 포함)

2) 시설물 배치 평면도

3) 설비 계통도

4) 기계배치 평면도

라. 부하변동에 따른 처리수질

마. 공법보유사의 기술지원 사항 및 공급설비

바. 개략공사비 및 유지관리비

1) 공사비

2) 유지관리비

3) 기술료

사. 국내 하․폐수처리장 공법적용 사례(정상가동실적증명서 포함)

아. 기타 평가시 필요한 사항

6. 기타 작성에 참고할 사항

가. 본 사업은 폐수종말처리시설 설치사업임.

나. 부지는 제공된 Lay-Out과 같으며, 처리시설 및 부대시설 등 제반시설을 포함하여 부지경계를 벗어날 수 없음.

다. 기술제안서 작성에 소요되는 일체의 비용은 제출자가 부담하며, 제출되는 기술제안서가 규정된 쪽수를 초과할 경우 규정에 의거 감점 처리함.

라. 기한 내 접수되지 아니한 제안서는 무효이며, 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하고 기술제안 내용의 지적 소유권은 공단에 귀속됨.

마. 기술제안서 제출시는 회사대표 공문으로 제출하여야 함.

바. 기타 자세한 사항은 담당자(수생태시설처 수질개선지원팀 최태근과장,

☏ 032-590-4517)에 문의하시기 바람.

7. 세부 작성지침 : 별첨

공사계획평면도

기 술 제 안 서  유 의 사 항

1. 기술제안서 제출

기술제안서 제출시 회사대표자의 인감이 날인된 기술제안서를 제출하여야 합니다.(참조 : 양식 1)

2. 성능보증확약서 제출

가) 기술제안서 제출시 대표자의 인감이 날인된 성능보증확약서를 제출하여야 합니다.(참조 : 양식 5)

나) 성능보증에 대한 신뢰성 시험은 시운전(6개월) 기간 내에 공법보유사가 제공하는 기술로 운전요원이 수행한 설계보증 내용으로 최소한 30일 이상 연속 운전되어야 합니다.

다) 공법 보유사는 계획유입수질 및 공법 보유사가 제시한 유입수질 변동(고농도 또는 저농도) 범위내 유입시 지방자치단체 및 민영화 위탁관리에 대한   운영관리시에도 보증범위에 책임이 있음을 알려드립니다.

3. 정상가동 실적증명서 및 신기술 지정(검증)서 제출

가) 공법보유사는 제시한 공법이 국․내외의 하․폐수처리시설에서 정상 가동되고 있음을 증명(해당 발주처의 확인 필)하여야 하며, 정상가동실적은 월별 최대․최소 유입수질, 방류수질 및 수온 등을 포함한 구체적 평가가 가능한 자료를 제시하기 바랍니다. 판단자료 미비시 불이익이 있을수 있음을 유념하시기 바랍니다.

나) 국내 신기술인 경우 「공공시설의 환경신기술적용 촉진을 위한 업무처리 규정제9조 (환경부훈령 제859호,‘09.8.18)」에 의한 실적 인정 대상으로서 실적을 증명하여야 하며 신기술 지정(검증)서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

다) 특허인 경우 특허증 및 청구항을 첨부하여 주시기 바랍니다.

4. 제출일정 준수사항

가) 보유공법 기술제안서는 2010년 6월 8일 17:00까지 공문으로 제출하여야만 접수 가능합니다.

5. 설계조건

가) 공사비는 처리장별로 작성지침에서 규정한 내용을 참조하여 산정하여야 합니다.

나) 공법 보유사가 제시한 공사비는 향후 공사 발주시 낙찰율이 적용됩니다.

다) 공법 채택시 공법보유사는 제안한 시설에 대해 무상으로 설계를 수행하며, 설계사의 전반적인 고도처리시설 설계에 적극 협조하여야 합니다.

라) 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비에 대한 보상비는 지급하지 않습니다.

마) 공법사가 특허공법을 제공함에 있어 기자재의 공급을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의 납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한합니다.

바) 선정된 공법사는 이행보증과 이에 대한 공증 서류를 제시하여야 합니다.

사) 성능보증에 대한 세부계획서(방법, 기간 등을 명시)를 제시하여야 합니다.

6. 비용부담사항 및 선정취소사항

가) 공법보유사가 제시한 보증수질 기준 초과로 발생하는 제재(수질초과부과금)에 대해서는 공법보유사가 책임져야 합니다.

- 부과금 = 오염물질 배출량(㎏) × 1㎏당 부과금액 × 지역별 부과계수 × 연도별부담금 산정지수 × 협의기준 초과율별 부과계수 × 위반 횟수별 부과계수

나) 처리수질이 공법보유사가 제시한 보증수질 기준 초과로 처리될 경우 건설비 및 철거비(또는 시설개선공사비)를 공급보유사가 부담하여야 합니다.

다) 선정된 후 내용의 중대한 허위가 발견될 시 선정을 취소하고, 형사고발 및 설계지연에 따른 비용을 변상하여야 합니다.

7. 평가시 감점사항

가) 선정된 공법의 제출자료가 다음과 같은 감점기준에 해당 되었을 시에는 최종평가 점수에서 감점합니다.

나) 감점기준

▪ 제안서 작성과 관련된 감점기준

제안서 작성시 기술평가와 관계없는 사항에 필요이상 투자하는 것을 방지하고자 다음과 같이 감점처리 기준을 명기하니 반드시 유념하여야 합니다.

- 제안서 해당 기준 페이지(50page기준) 초과시 1페이지당 0.01점 감점된다.(감정상한 0.2점)

- 보고서의 A3규격은 A4규격 2페이지로 간주한다.(표지, 목차, 간지 및 인쇄내용이 없는 면은 페이지수에 불포함)

- 제안서 내 사진을 직접(부착) 사용해서는 안되고, 사진을 인쇄하여 사용하는 것은 가능하며 미준수시에는 1페이지(A4기준)마다 0.05점 감점(감정상한 0.5점)

- 제안서는 흑백으로 작성하여야 하며(칼라사용 금지), 위반시 1페이지(A4기준)마다 0.01점 감점(감정상한 0.2점)

▪ 제안서 제출업체 행위와 관련된 감점기준

업체가 설계자문위원에게 사전설명을 하는것은 업체의 물적, 인적 손실이 크고 자문의 공정성을 해치므로 다음과 같이 감점기준을 명기하니 반드시 유념하여야 합니다.

- 제안서 제출업체가 CD등 기타자료를 작성하여 공법선정위원에게 사전 설명하는 것을 금지하며 이를 위반할 경우 5점 감점

업체의 견적가가 현저하게 저가일 경우, 공법선정의 공정성을 해칠 뿐 만 아니라 사업수행에 심각한 지장을 초래하게 되므로 이를 방지하기 위하여 다음과 같이 감점기준을 명기하니 반드시 유념하여야 합니다.

- 공법사의 제안 사업비 및 유지관리비가 사업의 원활한 수행에 지장을  초래할 수 있다고 판단될 경우 공법사가 제안한 경제성을 공단에서 재검토할 수 있습니다.

8. 제안 공법 채택시 보상

가) 특허료(신기술 사용료 포함)는 하수도시설 설치사업 업무처리 일반지침(’07.10, 환경부)에 따라 지급할 수 있습니다.

나) 공법 채택에 따른 설계비 및 설계보상비는 지급하지 아니합니다.

다) 채택 공법과 관련된 Media, 막, 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등이 특허화된 경우에 한하여 적법 절차에 따라 공급할 수 있습니다.

라) 시운전은 발주처 또는 도급자(시공사)가 지정하는 업체 또는 기관이 시행하며 이때 공법사는 보증수질이 나오도록 협조하여야 합니다.

【양식1】

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서

(38Point)

[의성단밀농공단지 폐수종말처리시설 고도처리공법]

(18Point)

2010. ○. ○.

공 법 회 사 명

【양식2】

제   출   문

제안명 : 의성단밀 농공단지 폐수종말처리시설 고도처리공법 선정 기술제안서

귀 공단의 기술제안서 작성지침에 의거 작성한 기술제안서를 붙임과 같이   제출합니다.

붙임 : 기술제안서 20부

2010.  ○.  ○.

OO회사(주)

한국환경공단 이사장 귀하

【양식3】

목        차

Ⅰ. 요약	12

Ⅱ. 기술 및 경제성 분야	16

1. 공법개요	16

2. 공정계획	16

3. 물질수지도	18

4. 설비용량 및 수량산정	18

5. 부하변동에 따른 수질보증	19

6. 공법보유사의 기술지원 사항 및 공급설비	20

7. 유지관리계획	20

8. 경제성 분석	21

Ⅲ. 실적분야	31

1. 적용실적	31

2. 신기술	32

3. 재정상태 건실도	32

4. 기  타	33

5. 기본설계도면	33

□ 첨부

∙확약서[양식4]

∙성능보증서[양식5][양식6]

□ 부록 : 별권으로 작성 제출

∙ 각종 산출근거는 별권으로 작성제출(부록)

- 물질수지도, 용량계산서, 수리계산, 공사비 및 유지관리비 산출근거

- 정상가동실적증명서[양식7], 신기술 지정서 및 기타 첨부자료

Ⅰ. 요   약

①회사명				②공법명
③신기술 여부 (Page:000-00)	등 록 번 호	등 록 일		명 칭
④처리공정도 (Page:000-00)
⑤ 처리원리 및 메카니즘 (Page:000-00)
⑥설계인자주1) (대표치 제시) (Page:000-00)	∙설계수온(℃)				∙슬러지반송율(%)
	∙HRT(hr)				∙내부반송율(%)
	∙MLSS농도 (mg/ℓ)				∙F/M비
	∙SRT(일)				∙C/N비
	∙기타설계인자

주1) ⑥설계인자는 실제운영현황 자료의 대표치 제시하며 근거를 부록에 첨부

⑦ 공법의 장점 및 단점 (Page:000-00)
⑧ 유지관리 용이성 (Page:000-00)
⑨ 통합운영 관리방안 (Page:000-00)
⑩본 설계적용 설계인자주2) (Page:000-00)	∙설계 수온(℃)			∙슬러지 반송율(%)
	∙HRT(hr)			∙내부 반송율(%)
	∙MLSS농도 (mg/ℓ)			∙F/M비
	∙SRT(일)			∙C/N비
	∙기타 설계인자

주2) ⑩설계인자는 본 설계 값을 제시함.

⑪ 부 하 변 동 의 대 응 성 (Page:000-00)	(단위: ㎎/ℓ)		BOD	CODMn		SS	T-N	T-P	대장균수
	보증범위	저농도
		고농도
		처리수질
⑫ 폐수찌꺼기 발생량(m3/일) (Page:000-00)	∙일차슬러지 (일차침전지 적용시)				(함수율 %)
	∙이차슬러지				(함수율 %)
	∙슬러지 케이크량				(함수율 %)
⑮ 주요기자재 성능보증기간 (Page:000-00)

⑯ 건 설 비 및 유 지 관 리 비 (Page: 000-00)	의성단밀	건설비(백만원)		유지관리비(백만원/년)
		∙토목공사		∙운영비
		∙기계공사			∙찌꺼기처리비
					∙전력비
		∙전기공사
					∙경상수선비
		∙기 타
					∙기 타 (약품비 등)
				∙대수선비 (시설교체비)
		계		계
		총 LCC (백만원) :
⑰ 적용사례 (Page:000-00)		운 영 중

Ⅱ. 기술 및 경제성 분야

1. 공정(공법)개요

가. 개발의 개요

(1) 개발 목적

(2) 기술 개발 연혁

(3) 지적재산권 등(특허, 신기술 등)

나. 공정(공법)의 원리

(1) 공정 개요

(2) 공정의 오염물질 처리원리(공정 모식도 포함)

다. 공정(공법)의 특징

(1) 해당공법의 특장점(기술적, 경제적, 유지관리적 측면) 등

(2) 제안한 보증수질 확보방안

(3) 장래 수질강화(총인 항목)에 대비한 대응방안 등

라. 처리성능 관련자료

(1) 실운전시설, 모형실험 등 실증자료

- 시설명 및 시설개요

- 프로세스 구성 및 제원

- 운전자료 (유입, 처리수질, 반응조 MLSS, MLVSS, DO, HRT, SRT 등)

- 동절기(12월～3월) 운전자료 포함

- 폐수찌꺼기(슬러지) 발생량

2. 공정계획

가. 시설물 배치계획

(1) 시설물 개요(기계설비 포함)

시 설 명	구 분	시 설 개 요	비 고
	규 격 지 수 계 열 용 량 체 류 시 간

(2) 시설물 배치 평면도 : 규격 A3

(3) 설비계통도(P&ID, 장비목록 포함) : 규격 A3

(4) 기계배치 평면도(주요 단면도 포함) : 규격 A3

※ 본 처리시설은 주변지역과 연계하여 경관미를 손상시키지 않도록 구조물의 지하화,   복개화를 계획하고 있으므로 시설물 계획시 이를 위한 복개구조, 자재반입 시설 설치 등 도입방안을 구체적으로 제시 바람.

※ 구조물 일반도(규격 A3)는 첨부자료로 제시하고 관련 도면이 많을 경우 첨부자료로 제시

나. 설계․운영인자 및 운전조건

(1) 설계인자 기초자료를 제시(문헌치를 이용할 경우 문헌명 명기)

◦ 운전조건(공법사 제시 범위 및 설계 적용치를 구분하여 작성)

- pH, 온도(℃), DO, F/M비, 반응조별 ORP(필요시), MLSS, 내부순환율, 폐수찌꺼기 반송율, 반송 폐수찌꺼기 농도, 담체충진율(%) 등

(2) 설계인자(해당 항목 기재, 항목 추가도 가능)

◦ 설계인자 1

인 자	㎛ (/d)	Y(net) (㎎VSS/㎎BODrem)	Yn(net) (㎎VSS/㎎NH4Nrem)	Kd (VSS기준)	SNR (㎎N/㎎MLSS)
범 위
설계적용치

◦ 설계인자 2

인 자	SDNR (㎎N/㎎MLSS)	SPRR (㎎P/㎎MLSS)	SPUR (㎎P/㎎MLSS)	BOD/Prel (인방출시)	BOD/Prem (인제거시)
범 위
설계적용치

◦ 설계인자 3

인 자	BOD/NOx-N	N/VSS(%)	N/TSS(%)	P/VSS(%)	P/TSS(%)
범 위
설계적용치

◦ 설계인자 4

인 자	HRT(hr)	SRT(day)	MLSS(㎎/ℓ)	F/M비 (kgBOD/kgSS일)
범 위
설계적용치

주) 해당사항이 없을 경우 “ -”로 표시

(3) 운전조건 제시

(4) 수리학적 부하 검토

- 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지 수리조건 제시 (수리계산서 및  수리계통도 제시)

3. 물질수지도

(1) 물질수지도(물질수지는 전산자료 포함)

(2) 물질수지도 산정과 관련된 근거자료

4. 설비용량 및 수량산정

(1) 공법보유사가 제시한 설계인자를 이용한 용량계산과 고도처리공법(반응조,   폐수찌꺼기 처리시설 등)및 관련된 시설물 용량검토(토목, 기계, 전기)

(2) 처리계통도 작성 제시

(3) 산소요구량 및 공기공급량을 산정

(4) 고형물체류시간(SRT) 및 폐수찌꺼기 발생량 산정

(5) 외부탄소원 및 알칼리도, Alum(인 제거용) 필요여부 산정

(6) 용량계산내에는 고형물부하, 수면적부하, 예상폐수찌꺼기 계면높이 등을 포함

(7) 관련기계설비 용량계산은 “하수도 시설기준”에 제시된 자료를 기준으로   작성하며, 제시되어 있지 않은 설비는 적용시 관련 문헌명을 표시

※ 각종 산출근거는 별첨자료로 제출

5. 부하변동에 따른 수질보증

가. 유입 및 처리수질

(1) 계획유입수질                                   (단위: ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분	BOD	CODMn	SS	T-N	T-P	대장균수	비 고
유입수질	200	200	200	40	20	-

주) 시설용량은 실시설계시 변경될 수 있음.

(2) 유입수질변동에 대한 보증범위

(단위: ㎎/ℓ, 개/㎖)

구 분	유입수질범위	목표수질	보증수질 (2012년 법적방류수질)
BOD	~		10
CODMn	~		40
SS	~		10
T-N	~		20
T-P	~		0.3
대장균수			3,000 이하
생태독성			1

주) 1. 처리수질은 공법사에서 제시하는 저농도 및 고농도의 조건에서도 보증수질을 만족할 수 있는 범위내에서 자율 제시하시기 바람. 필요시 탄소원 도입 및 운영방안 제시할 것.

2. 겨울철(12월1일 ~ 3월31일) 총질소 및 총인에 대한 보증수질은 별도제시 할 수 있음.

3. 방류수 수질기준은 2012.1.1일부터 적용되는 기준에 적합하도록 제시하여야 함. (환경부 고시 제2010-44호 고시내용을 준수할 수 있도록 하여야 함.)

나. 수질 및 수온변동에 대한 대응성 검토

(1) 유입수의 수질변동(고/저부하, 난분해성/독성물질 유입 등) 및 수온변동(동절기시, 환절기시)에 대한 계획을 수립하여 제시

(2) 비상시(기계적 고장, 교체시 등) 대처방안 및 운전조건 변경에 따른 기기안정성에 대한 계획을 수립 제시

6. 공법보유사의 기술지원사항 및 공급설비

(1) 기술이전에 관한 사항 제시

(2) 공법채택시 향후 기술지원 범위

(3) 공법보유사가 공급하는 기자재(약품 등도 포함)의 보증범위, 가격, 국․외산 여부를 기재하고, 유사시 대처방안을 제시

(4) 특허화된 공급기자재 및 소모재

- 공법보유회사가 공급하여야 하는 설비

(기자재 및 약품, 운영제어 소프트웨어 및 첨가제 등을 포함함.)

◦  시설에 필요한 설비

명 칭	규 격	단 가	수 량	총 액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

주) 1. 해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기

2. 현장 도착도 기준

◦ 유지관리에 필요한 소모재

명 칭	규 격	단 가	수 량	총 액	국산/외산	공급자 보증년한	보 증 내구년한	공급사유
계

주) 1. 해당사항이 없을 경우 “해당사항 없음”으로 표기

2. 현장 도착도 기준

7. 유지관리계획

(1) 폐수처리시설 유지관리와 관련한 유지관리방안 제시

(2) 통합유지관리와 관계한 유지관리체계 등 유지관리방안 제시

8. 경제성 분석

가. 일반사항

(1) 폐수처리공법 선정을 위한 경제성분석의 범위는 제시된 부지에 공단이 제시한 유입수질 및 폐수량에 대하여 공단이 제시한 법적방류수질 이내로 적정처리가 가능한 공법으로서 다음의 범위로 한다.

공 법 사

공 급 범 위

구분	공사비	유지관리비
토목	․“기술제안서 작성지침-7-나.(공사비)”을 기준으로 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지에 대하여 제시	․공사비에 제시된 부분의 수선비
기계	․송풍설비, 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지의 용도로 사용되는 부분의 기계설비 일체(특허기자재와 범용기자재로 구분)	․공사비에 제시된 부분의 수선비(생애주기내 교체비용포함) ․폐수찌꺼기 발생량 및 최종처분비
전기	․송풍설비, 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지의 용도로 사용되는 부분의 전기․계장설비일체 (특허기자재와 범용기자재로 구분)	․공사비에 제시된 부분의 수선비(생애주기내 교체비용포함) ․공사비에 제시된 부분의 사용전력량 및 전력비
기타	․특허사용료 등 ․기타 성능보증을 위하여 공법사가 필요하다고 판단하는 시설설치비용 일체

주) 1. 오염총량제 등 방류수 수질기준을 강화하여 적용하는 시설에 대하여는 필요시설물 및 설비  부분을 포함한다.

(2) 처리계열은 반드시 2계열 이상으로 설치하여야 한다.

(3) 1․2차침전지의 설치 여부는 제시한 보증수질을 만족하는 조건하에 공법사가 판단하여 제시한다.

(4) 모든 수량 및 단가(품 포함)는 산출근거가 제시되어야 한다.

(5) 공사비 및 유지관리비 산정시 다음사항을 고려하여야 한다.

- 제출된 공사비에 대한 증액은 불가함.(단, 공사비 및 유지관리비는   공법사 공급 기자재분으로 제한함.)

- 제시된 설비 및 재료(예비품)가 유지관리시에도 지속적으로 기술제안자가 공급해야 하는 품목(특허제품 등 공표된 물가정보지에 수록되지 않은 제품)은 국내 소비자물가 상승 범위내에서 공급하여야 함.(특수한 경우에는 그 조건을 명시할 것)

- 공급해야 할 기자재는 현장도착도(하차비 포함) 기준임.

- 공급기자재는 사양 및 제원(구조 및 재질, 예비품 등이 명시된 제작시방 제시)을 명확히 제시하여야 함.(단, 타 공법보유사와 동일 기종으로  제시된 경우 현저한 가격차이가 있거나 기자재 사양을 낮추어 단가  적용시 적정사양으로 변경한 후 변경된 금액으로 평가할 수 있음)

- 공급기자재 견적시 기자재별 상세내역 견적서(기자재 중량포함)를   첨부자료로 제시 요망

- 공사비 및 유지관리비 산정 시 별도로 제시된 단가 및 특허기자재   외에는 공고시점단가(물가자료, 물가정보, 가격정보의 최저가)를 적용하며 별도의 단가조사자료를 제출하여야 함.

- 공사비 및 유지관리비에 대한 비용은『폐수종말처리시설 설치지침(‘10.4.8)』Ⅱ-2.의 1. 가항에 의거 기술제안서 제출 시 적용 단가를 기준으로 하므로 실시설계 시 증액할 수 없으며, 공사 발주 시 전체 공정에 대한 단가 변경 시에만 변경(물가자료 단가 적용 항목만 해당) 할 수 있음.

- 기술제안서 제출시 적용한 단가중 공법보유사에서 제시한 견적 항목에 대해서는 공사 발주시에 단가 변경을 할수 없음.(단 발주처 사정 등으로 기술제안서 제출일 기준으로 공사 발주가 2년 이상 늦어질 경우 발주처와 협의 후 소비자 물가 상승률 범위 내에서 변경 할 수 있음.)

나. 공사비

(1) 토목분야

1) 토목공사비는 아래 적용단가를 기준으로 공법에 따른 생물반응조 및 필수설비(1, 2차 침전지 등)에 대하여 제시하여야 한다.

구 분			적 용	비 고
적용단가	토공	터파기 (토사)	835원/㎥	육상토사(기계) 0~2m
			911원/㎥	육상토사(기계) 0~4m
		되메우기	2,138원/㎥	토사(기계)
		유용성토	1,050원/㎥	흙쌓기(다짐도 90%)
	레 미 콘		61,920원/㎥	강도 27MPa, 슬럼프 15cm 기준일 경우
	철 근		771,000원/톤	보통철근 D16이상
합 계

주) 1. 위의 표에 제시된 것 외에 필요한 자재 단가는 공고시점 단가(2010. 05월 가격정보, 물가정보, 물가자료 등) 중 가장 적은 금액을 적용하고, 단가 비교표를 제시하여야 함.

2. 공사비는 국토해양부 발표 ‘2010년 상반기 건설공사 실적공사비 적용공종 및 단가, 2010.02’를 기준으로 함.

3. 상기 공사비 산출시 적용된 근거자료는 상세하게 제시하여야 함.

(2) 기계분야

1) 송풍설비, 1차 침전지, 생물반응조, 2차침전지의 용도로 사용되는 부분의 기계설비 일체 및 설치비용을 포함한다.

2) 기자재는 특허기자재, 범용기자재를 구분하여 표기하여야 하며, 범용 기자재는 공표된 물가지의 공고시점 단가(가격정보, 물가정보, 물가자료 등) 중 가장 적은 금액을 적용하고, 단가 비교표를 제시하여야 한다.

<기계공사 순공사비>

공 종		기기명	규격	단위	수량	단 가 (천원)	순공사비 (천원)	구분 (특허/범용)	내구연한	비 고 (인용출처표기)
송풍설비
수처리 설비	1차침전지									필요시
	반응조
	2차침전지									필요시
	약품설비									비상시
기 타
합 계
구 분			적 용				비 고
기자재비(특허)
기자재비(범용)
설치비(공사자재 포함)
합 계

(3) 전기분야

1) 전기 및 계장분야 용도로 사용되는 부분의 전기설비 일체 및 설치비용을 포함한다.

2) 기자재는 특허기자재, 범용기자재를 구분하여 표기하여야 하며, 범용 기자재는 공표된 물가지의 공고시점 단가(가격정보, 물가정보, 물가자료 등) 중 가장 적은 금액을 적용하고, 단가비교표를 제시하여야 한다.

<전기․계측제어공사 순공사비>

공 종	기기명	규격	단위	수량	단 가 (천원)	순공사비 (천원)	구분 (특허/범용)	내구연한	비 고 (인용출처표기)
전기
계측제어
기 타
합 계
구 분			적 용				비 고
기자재비(특허)
기자재비(범용)
설치비(공사자재 포함)
합 계

(4) 기 타

1) 특허공법의 경우「공공하수도시설 설치사업 업무처리 일반지침(‘07.10)」에 의거 특허사용료(신기술사용료 포함. 이하 같음)에 대한 산출내역을  제시하여야 하며, 미제출시에는 특허사용료에 대한 청구의사가 없는 것으로 간주한다.

2) 특허사용료는 직접공사비(부가세 제외)를 기준으로 산정하되, 직접공사비에는 적용공법과 직접적으로 관련이 없는 부분의 공사비는 제외하는 것을 원칙으로 하고, 공법선정 후 세부사항에 대하여는 별도 협의한다.

3) 특허공법으로서 기자재의 공급을 포함하는 경우, 공급되는 기자재의   납품비가 특허사용료의 2배를 초과할 때는 특허사용료 지급을 제한한다.

<특허사용료 산정대상 공사범위>

공 종	공사범위 및 내용(구체적)	공사금액(원)	비 고
토 목
기 계
전 기
기 타
계

주) 1. 해당공사범위에 해당하는 직접공사비(인건비＋재료비＋기계경비)가 산출기준이 됨.

2. 해당공사범위에 대해서는 추후 설계완료시 특허사용료 적용대상항목이 되므로 정확하게 기재

3. 공사금액에 대해서는 공법보유사가 생각하는 공사금액을 기재

<특허 사용료>

구 분	내 용
기술료	백만원
기술료/공사비	(%)
부가세

주) 환경부 하수도시설 설치사업 업무처리 일반지침 “특허사용료 지불방법”에 따름

4) 기타 공법사가 성능보증을 위하여 설치하여야 하는 시설의 설치비 제시

(5) 공사비 산출

(단위 : 백만원)

구 분	수 량	단 위	금 액	비 고
1. 토 목 공 사	1	식
2. 기 계 공 사	1	식
3. 전 기 공 사	1	식		계측제어 설비포함
4. 기 타	1	식
계

주) 1. 토목공사비는 공법에 따른 생물반응조 및 필수설비(1,2차 침전지 등)에 대하여 제시

2. 공법보유사가 공급하여야 하는 설비 포함하고 건축․조경공사비는 제외

3. 단위공정별 공사비 산출근거를 제시할 것 (상세근거는 첨부자료로 제시)

다. 유지관리비

(1) 산정기준

1) 공법과 직접 관련된 다음 사항에 대하여 산출

- 공사비에 제시된 토목분야 생애주기내 수선비

- 공사비에 제시된 기계 및 전기분야 생애주기내 수선비 및 교체비

- 폐수찌꺼기(슬러지) 발생량 및 최종처분비

- 공사비에 제시된 설비의 전력사용량 및 전력요금

- 기타 성능보증을 위하여 설치하여야 하는 시설의 경상수선비, 약품비 등 유지관리비

2) 운영인원에 대한 인건비는 제외한다.

3) 환율 : 1$ = 000 원 적용(공고일 기준)

4) 유지관리비 단가 기준(부가세 제외)

구 분		적 용	비 고
전 력 비	계 약	4,440원/kw	12개월(산업용(갑), 고압A, 300㎾미만)
	사 용	53.05원/kwh	365일 기준
슬러지처리비		80,000원/㎥	함수율 80% 기준
Alum (7%,액상)		130원/kg	약품비
NaOH (33%,액상)		247원/kg	약품비
PAC (17%,액상)		250,000원/m3	약품비
Polymer (99%)		4,895원/kg	약품비

주) 표에 제시된 항목 외에 필요한 단가는 공법 보유사에서 별도 적용하며 이에 대한 근거 제시

(2) 수선비

1) 토목, 기계, 전기분야 공사비의 일정비율을 경상수선비로 계상

(단위 : 천원)

구 분		년 간 소요량	단 가	총 액	비 고
경상 수선비	토 목	공사비의 0.1%
	기 계	공사비의 0.5%
	전 기	공사비의 0.5%
	기 타
	계	-	-

주) 필요한 경우 공종별 세부항목으로 구분하여 제시하고, 산출근거는 별첨자료로 제시

(3) 폐수찌꺼기 최종처분비

1) 함수율 80%를 기준으로 발생되는 폐수찌꺼기 발생량을 제시하여야 하며, 최종처분비용은 80,000원/톤 적용

(단위 : 천원)

구 분	년간 발생량	단 가	총 액	비 고
폐수찌꺼기

(4) 전력비

1) 공사비에 제시된 항목의 전력사용량 및 전력비 산출제시

(단위 : 천원)

구 분	기기명	대수 (예비)	소요동력 (kw)	운전시간 (hrs)	사용전력 (kwh)	단 가 (원/kwh)	전력비	비고
생물반응조 (송풍설비 등)
침전설비 (1․2차)
기 타
총 계	-	-	-	-

주) 공법보유사별로 해당사항만 기재, 성능보증을 위한 추가시설이 있을 경우 포함하여 산정

(5) 기 타(약품비 등)

1) 공법사가 성능보증을 위해 설치하는 기타설비의 유지관리를 위하여 소요되는 비용

(단위 : 천원)

구 분	년간소요량	단 가	총 액	비 고
탄 소 원
알칼리제
기 타
계

주) 공법보유사별로 해당사항만 기재, 성능보증을 위한 추가시설이 있을 경우 포함하여 산정

(6) 대수선비(시설교체비)

1) 폐수의 적정처리를 위하여 기계 및 전기 기자재에 대하여 내구연한을 적용한 시설물 교체비용(기자재비 및 설치비 포함)(단위 : 천원)

구 분	내구연한	교체비용		비 고
		기자재비	설치비
기계
전기
계

주1) 기계 및 전기 기자재의 내구연한은 별첨-1(내구연수 적용기준)을 참조하여 별첨-1의 내구연한 이내로 적용하여야 하며, 해당기자재가 없을 경우 유사 기자재의 내구연수를 적용하여야 함.(특허기자재는 기술제안사가 별도로 적용 가능)

주2) 분리막 공법의 경우 막의 내구연한은 8년으로 적용하여야 함.

주3) 기계 및 전기 기자재의 목록(List)은 모두 기재하고, 내구연한 및 교체비용 기재.

(7) 유지관리비 산출

(단위 : 천원)

구 분	운영비				대수선비		계
	경상수선비	찌꺼기처리비	전력비	기타	기계	전기
유지관리비

※ 건설비 및 유지관리비에 대한 상세내역은 엑셀로 작성하여 USB에 저장․제출

라. 경제성(LCC)분석

(8) LCC 산정

1) LCC 구성 = 건설비 + 유지관리비

2) 유지관리기간 = 20년

3) 건설비 및 유지관리비는 기술제안서 공고시점의 단가를 적용

[00공법 경제성 평가]

사 업 명 : 의성단밀 농공단지 폐수종말처리시설 설치사업

(단위 : 백만원)

구 분			금 액	비 고
건설비		토 목
		기 계
		전 기
		기 타
		계
유지관리비	운영비	경상수선비
		폐수찌꺼기 최종처리비
		전력비
		기 타(약품비 등)
	대수선비(시설교체비)
	계
총 LCC(백만원)
오염물질 처리비용		BOD제거(원/㎏)
		SS제거(원/㎏)
		T-N제거(원/㎏)
		T-P제거(원/㎏)

Ⅲ. 실적분야

1. 적용실적

(1) 공공 하․폐수처리시설에 한하며, 방류수질 초과건은 실적에서 제외함.

(2) 적용실적범위 : 공고일기준 1년이상 정상가동중인 시설(50㎥/일 이상에 한함)

(3) 제시된 자료에 대해서만 적용사례로 인정됨.

- 가동중인 시설의 정상가동실적증명서(공고일 이후 해당기관의 확인필에 한함) 및 운영 자료를 제시하여야 함.

- 적용사례 중 구조물 지하화 및 복개화한 사례는 별도로 명기하여 제시 바람.

- 적용사례가 많을 경우 요약분만 제시하고 상세자료는 별첨자료로   제시하여도 무방함.

(4) 정상가동실적증명서는 별첨자료로 제시(참조: 양식7)

(5) 적용사례

시설명	시설용량	생물반응조 HRT 및 MLSS		설계 및 처리수질(㎎/L)			비고
		기존	개량(신설)	항목	설계수질	처리수질
				BOD
				CODMn
				SS
				T-N
				T-P
				대장균

주) 1. 설계수질은 고도처리공법이 적용된 생물반응조에 유입되는 반송수를 고려한 수질임.

2. 처리수질은 생물반응조에서 처리된 수질을 의미함.

3. 설계, 시공, 가동여부(가동기간)를 비고란에 표시.

4. 기존 처리장의 고도처리 개선의 경우 당초 란에 해당내용을 기재요망.

2. 신기술

구 분		등록번호	등록일	명칭	비 고
신기술	기술검증
	미검증
특 허

주) 1. 해당사항이 없는 공법사는 “해당사항없음”으로 기재하여 제출

2. 공고일 현재 유효기간이내의 사항만 인정되며, 신기술지정서 등 기타 증빙서류를 부록에 첨부하여야 함.

3. 재정상태 건실도

(단위 : 백만원)

1. 회 사 명
2. 주 소
3. 전화번호
4. 설립년도
5. 자 본 금
6. 재정상태건실도
신용평가등급 종 류		재무결산 기 준 일
등급평가일		등급유효기간
발 행 처		신용등급

주) 1. 부록에 증빙서류를 첨부하여야 함 (신용평가등급확인서)

2. 허위기재 또는 자료누락시 임의처리하고, 당해연도 결산공고가 없을 경우 0점 처리

4. 기  타

가. 국산화율

(1) 당해기술에 소요되는 기자재의 국산화 여부 제시

(2) 당해기술에 소요되는 기자재 LIST 및 금액, 금액비율 제시

기자재명	금 액	국산화 여부	국산화 금액	비 고
계				국산화 금액비율 (%)

나. 공익비율

(1) 수의계약 해당 기자재비

수의계약 해당기자재	내구년수	해당 공사비(백만원)	비 고
계

주) 수의계약 해당 기자재비 및 내구년수 제시

(2) 수의계약 해당 유지관리비

수의계약 해당 기자재 유지관리비	금액(천원/년)	비 고
계

주) 수의계약 해당 유지관리비 제시

5. 기본설계도면

(1) 시설계획평면도, 처리계통도, P&ID, 기계배치 평․단면도 등 : 규격 A3

(2) 필요시 토목(토공평면, 종․횡단면도 등), 기계, 계측제어 기본설계도면은 부록에 첨부가능

【양식4】

확   약   서

당사는 “의성단밀 농공단지 폐수종말처리시설 설치공사” 공법선정에 참여     하고자 붙임과 같이 기술제안서를 제출하오며, 기술제안서 유의사항을 준수하고    본 제안서의 허위기재 또는 부실한 자료작성 등으로 인하여 초래되는 평가상의 불이익과 공법선정 대상에서 제외 등 귀 공단의 어떠한 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을것을 확약하며, 어떠한 시공사가 본 공법을 시공할 경우에도 최적의 처리공정으로 시공될수 있도록 최대의 기술적 지원을 확약합니다.

2010년   월   일

주     소 :

상     호 :

대 표 자 :                   (인)

전화번호  :

한국환경공단 이사장 귀하

【양식5】

성 능 보 증 확 약 서

한국환경공단 이사장 귀하

“의성단밀 농공단지 폐수종말처리시설 설치공사”를 시행함에 있어 아래와 같이   성능보증 책임이 당사에 있음을 확약합니다.

1. 당사는 본 폐수처리시설 적용공법의 기술 공급자로서 공법선정에 필요한 기술제안서에 제시된 바와 같은 내용으로 제반 성능을 보장합니다.

2. 당사는 수질성능 보증기준에 만족할 수 있을 때까지 당사의 비용으로 모든 필요한 시설보완 및 조치를 취하고 기술제안서 제출시 제시된 건설비 및 유지관리비 초과시 초과금액에 대해서는 당사에서 부담하며 시설가동 후 배출초과부담금의 발생분에 대하여 전액 부담합니다.

3. 이러한 조치에도 불구하고, 준공(시운전 완료)후 “폐수종말처리시설 설치 및 운영관리지침(’10.4.8)"의 Ⅵ장 7항의 처리시설 실태점검 또는 객관적 평가결과에 따라 개선   가능성이 없을 경우 건설비, 해당 공정 및 설비의 철거는 물론 기존시설에 대한 원상복구 등 관련된 제반비용과 일체의 법적, 경제적 책임이 당사에 있음을 확약합니다.

회 사 명   대표이사(대표자)                인

【양식6】

특허기자재 성능보증서

한국환경공단 이사장 귀하

당사는 “의성단밀 농공단지 폐수종말처리시설 설치공사”를 시행함에 있어 ○○공정에 적용된 ○○설비의 보증연한 및 유지관리를 아래와 같이 보증합니다. 그리고 기자재의 성능 및 내구연한이 기준치에 부적합할 경우 당사의 비용으로 지체없이 재 설비, 보수 또는 교체하며 이러한 조치에도 불구하고 개선 가능성이 없을 경우 해당 기자재에 대한 공사비, 철거는 물론 기존시설에 대한 원상복구 등 관련 제반 비용을 당사에서 부담하겠음을 확약합니다.

-  아   래  -

○ 설 비 명 :

○ 보증내용 :

구 분
형 식
재 질
규 격
수 량
보증연한
유지관리비

2010. ○. ○○.

회 사 명   대표이사(대표자)                인

【양식7】

정상가동실적증명서

공법사는 폐수처리공법에 대하여 현재 국내․외에서 50㎥/일 규모이상의 공공 하․폐수처리시설에서 1년 이상(동절기 포함) 연속가동 실적을(아래 양식 기준)증명하여야함.

1. 시 설 명			00하․폐수종말처리시설				2. 구 분			하․폐수
3. 위 치
확 인 내 용
4. 용량(㎥/일)			㎥				5. 준공일자
6. 연속정상운전기간			년 월 ~ 현재 (만 개월)
7. 적용공법							8. 기술보유사
9. 시 공 사							10. 공사기간			년 월 일 ~ 년 월 일
11. 연속정상 운전기간 중 월별 처리현황(동절기를 포함한 1년 이상의 운영실적 수록)
기간	처리량 (㎥/일)	수온 (℃)	구분	유입수질(㎎/ℓ)						방류수질(㎎/ℓ)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
			최대
			최소
12. 신 청 인			회사명 :
상기 내용으로 준공, 신고를 완료하여 정상가동 중에 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (인)
13. 발 주 처			기관명 :
상기 내용으로 준공하여 정상가동하고 있음을 확인합니다. 년 월 일 ○○사업소장 (인)

ㅇ 외국실적의 경우는 반드시 위 양식을 준수하지 않아도 됨

【별첨-1】

기계 및 전기 기자재의 내구연한

□ 기계설비 내구연한

기 기 명 칭	내구연한(년)		비 고
	조달청	적용기준
◎ 주요 자재
∙수중교반기	-	15
∙슬러지 수집기(비금속)	-	15
∙담 체	-	15
∙산기관	-	10
∙산기배관	-	15
∙내부배관	-	15
∙자외선(UV) 소독 설비	-	15
∙자동스트레이너	-	15
∙자동급수장치	-	15
∙원심농축기	-	15
∙원심탈수기	-	15
∙폴리머 용해장치	-	15
∙탈취기(미생물)	-	15
◎ 펌프류
∙수중펌프	9	10
∙생슬러지 펌프	9	15
∙잉여슬러지 펌프	9	15
∙반송슬러지 펌프	9	15
∙일축나사식 펌프(슬러지)	9	10
∙정량 펌프(약품)	9	10

기 기 명 칭	내구연한(년)		비 고
	조달청	적용기준
◎ 송풍기, 팬류
∙송풍기(단단터보형)	6	15
∙송풍기(Roots형)	6	15
∙탈취팬(FAN)	-	15
◎ 기타 장비류
∙수문(금속, 비금속)	-	12
∙밸브(GATE, CHECK 등)	-	12
∙자동스크린	-	15
∙수동스크린	-	15
∙Crain(Jib, Over Head)	-	15
∙호이스트	-	15
∙침사인양기	-	15
∙세사기	-	15
∙켄베이어 (Flight, Screw, 공기압)	9	15
∙켄베이어(벨트)	9	10
∙켄베이어(파이프 라인)	-	10
∙적재함, 콘테이너	10	15
∙약품저장 탱크	9	15
∙저류조 산기장치	-	15
∙소포노즐	-	10
∙수로용 산기장치	-	15
∙에어커튼	-	10

□ 전기설비 내구연한

구분	명 칭	형 식	내구연한(년)		비 고
			조달청	적용기준
수배전설비	수전반	ALTS	11	15
		LBS & LA	11	15
		PT & PF	11	15
		MOF	11	15
		VCB	11	15
	변압기반	Transformer	10	15
	배전반	ACB	11	15
		MCCB	11	15
	정류기반	RECTIFIER	11	15
	밧데리반	BATTERY	11	15
전동기기동반	MCC반	MCCB, M/G	10	15
	현장 조작반	LOP	-	15
	고,저압 전동기반	VCS, VC		15
		Condenser		15
		Inverter	9	10
		Soft start	9	10
		시동기	10	15
전원설비	예비전원 설비	태양광발전설비	10	15
		디젤발전기	10	15

□ 제어계측설비 내구연한

구분	명 칭	형 식	내구연한(년)		비 고
			조달청	적용기준
감시제어설비	POS	Desk Type	6	6
	PES	Desk Type	6	6
	LCS	Rack Type	5	6
	VS	Desk Type	5	6
	RCS	현장 감시제어반	10	10	PLC 포함
	UPS	무정전전원공급장치	9	9
	Printer	잉크젯, 레이져	5	6	Dot Printer포함
	Printer Server	프린터 서버	4	6
	TM/TC Panel	원격감시반	-	9
	DLP	영상감시반	8	9
	DLP Controller	DLP 제어	-	9
	FDF	광 변환장치	-	10
	DVR	CCTV 제어장치	7	7
	Wall Monitor	CCTV 용	5	6
계측기기설비	유량계	전자식, 초음파식 등	10	15	※침사지, 슬러지처리계통: 10년
	농도계	광학식, 초음파식, 마이크로파식 등	-	15
	수위계	초음파식, (플로트식), 레이다식 등	10	15 (10)

구 분	명 칭	형 식	내구연한(년)		비 고
			조달청	적용기준
계측기기설비	온도계	PT 100Ω	10	15
	ORP Meter	복합전극식	10	10
	DO Meter	무격막식	10	10
	pH Meter	복합 전극식	10	10
	MLSS Meter	적외선 투과광방식	10	10
	슬러지 계면계	광학식(비접촉식) 초음파식 등	-	10
	COD Meter	전기화학식	10	11	TMS 설비
	T-N Meter	흡광광도법등	10	11
	T-P Meter	흡광광도법등	10	11
	SS Meter	적외선산란광방식등	10	11
	pH Meter	복합전극식등	10	10
	TMS 부대설비	TMS실 내부기기	-	11
C C T V 설 비	Camera		6	6
	Zoom Lens		9	9
	PAN/TILT		9	9
	Camera Housing		6	6
	Pole Stand		-	10
	Beam Light		-	7
	Camera Bracket		10	10
	Camera Receiver		-	7
	Power Controller		9	9