강화군 강화위생처리장 정비사업

기본 및 실시설계

과  업  지  시  서

2010. 08.

목       차

1. 총칙

1.1 과 업 명

1.2 과업목적

1.3 과업개요

1.4 과업범위

1.5 과업기간

2. 과업내용

2.1 일반사항

2.2 현장조사

2.3 기본설계

2.4 실시설계

3. 행정사항

4. 보안대책

5. 과업성과품 제출

1. 총 칙

1.1 과업명

: 강화군 강화위생처리장 정비사업 기본 및 실시설계 작성 용역

1.2 과업목적

: 본 과업은 강화군에서 발생되는 분뇨의 최적 처리공정을 선정함은 물론 시설 운영면에서도 경제적인 대안을 제시한 기술공모에서 최종 선정된 기본계획에 대하여 분뇨처리시설에 대한 기본 및 실시설계를 수행함에 있다.

1.3 과업개요

가. 위    치 : 인천광역시 강화군 용정리 878-7번지 일원

(기존 위생처리시설 부지내, 부지면적 2,236㎡)

나. 시설규모

(1) 구조물 : 시설용량 30㎥/일

(2) 관로시설 : 압송관로 (L=2km)

다. 사업기간 : 2010. ~ 2013.

1.4 과업범위

가. 위생처리시설 기본 및 실시설계

1) 지반조사, 측량, 수질현황조사 등 공사비 산출을 위한 현장조사

2) 문화재지표조사(필요시)

3) 기본 및 실시설계보고서 작성

4) 시설공사 발주를 위한 설계도서(설계예산서, 시방서, 공사비 산출근거, 도면 등) 작성

5) 실시설계 자문 및 전문가 자문회의(필요시)

나. 시설공사를 위한 인허가 신청서류 작성 및 지원

1) 설치승인 서류 1식.

2) 공사 수행을 위한 관련 인허가 서류 1식.

3) 공사관련 협의자료 1식.

1.5 과업기간

: 착수일로부터 240일

2. 과업내용

2.1 일반사항

가. ‘강화군 하수도정비 기본계획 변경 보고서(2006.1)’, ‘강화위생처리장 분뇨압송관로 기본조사보고서(2009.5)’ 등 본 사업과 관련된 상위계획 및 시설기준을 종합적으로 검토․분석하여 사업의 기본방향에 적합하도록 설계에 반영한다.

- 실시설계 과정에서 불합리한 부분 또는 누락된 부분이 있을 경우 반드시 발주자와 협의 후 이를 반영하여야 한다.

나. 기술공모에서 채택된 기본계획 내용을 종합적으로 재검토 분석하여 설계에 반영한다.

다. 기존시설을 최대한 이용하며 면밀한 현장조사와 분석을 통하여 처리장으로서의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 충분한 검토를 하여야 한다.

라. 기존 위생처리시설의 현황을 면밀히 검토하여야 하며, 장래 분뇨발생량 예측 및 시설용량에 대한 검토와 강화공공하수처리시설로의 연계처리를 위한 연계처리수질의 적정범위를 검토하여야 한다.

마. 기존 시설에 대한 현황 및 기술진단보고서 등을 검토하여야 하며, 단독처리 및 연계처리에 대한 경제성 분석(공사비, 유지관리비 포함)을 포함하여야 한다.

바. 심의 및 인허가 등에 의해 과업의 개요가 변경될 경우 이를 반영하여야 한다.

사. 현장조사(측량, 토질조사, 수질조사, 용지현황 등)를 바탕으로 효과적이고 효율적인 사업이 이루어질 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

아. 토질 및 지하수위 조사를 통하여 구조물 및 관거시설의 안정성이 확보될 수 있도록 설계에 반영하여야 하며, 특히 가시설로 인한 공사비가 과대 산정되지 않도록 토질조건, 지하수위, 공사시기 및 주변여건 등을 종합적으로 검토하여 공사비 산정 및 시공방법 선정이 이루어질 수 있도록 면밀하게 검토하여야 한다.

자. 강화군 강화공공하수처리시설과 통합관리되도록 시스템을 구축되도록 하여야 한다.

차. 강화군 및 발주청의 상위계획 변경 등 과업변경이 필요할 경우 계약자는 발주청의 요구를 수용하여야 한다. 다만, 계약자 상호간의 합의하에 과업내용이 변경 가능하다.

카. 본 과업수행시 아래의 자료 등을 참고하여 실시설계시 반영하여야 한다.

1) 공사비 산정 및 설계도서 작성에 필요한 각종 시방서, 설계기준, 표준품셈, 실적공사비 자료 등

타. 본 과업에 포함된 조사항목은 다음과 같다.

1) 기초자료 및 관련계획 조사

2) 현장조사

3) 관련 인허가 항목조사

4) 지반조사

5) 관로노선에 대한 측량조사

6) 처리장 부지에 대한 지형현황측량

7) 수질조사

8) 문화재지표조사

파. 분뇨처리 시설의 설치를 위한 인․허가 절차를 관련법규에 따라 제시하여야 하며, 본 사업 추진과 관련하여 각종 법령, 고시, 지침 및 강화군의 조례, 규칙 등에서 규정한 모든 행정절차에 수반된 자료 및 인․허가 협의서류(문화재 현상변경 허가신청서 작성 포함)의 작성과 협의업무를 지원하여야 하며, 처리시설 설치승인 및 관련 인허가를 반영한 설계가 이루어 지도록 하여야 한다.

하. 본 설계 과업은 본 과업지시서와 건설기술관리법, 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 등이 정하는 방법․절차․기준 등에 따라 수행하여야 한다.

2.2 현장조사

가. 기초자료 조사

1) 기 수행된 강화위생처리장 설계보고서, ‘강화위생처리장 분뇨압송관로 기본조사보고서(2009.5)’, ‘강화군 분뇨처리시설 기술진단보고서(2009.9)’, 및 강화군의 관련계획을 최대한 활용하되 필요시 보완조사를 실시한다.

○ 강화위생처리장 설계, 운영 자료

○ 강화공공하수처리시설 설계, 운영 자료

○ 관련 상위계획 조사 및 분석

2) 지장물 현황 자료

관거공사 대상구간의 지하매설물 (상수도, 도시가스, 전력 및 통신 케이블 등) 및 지상구조물 기초형상에 대한 자료조사를 철저히 수행하여 관거의 종횡단 계획에 활용함으로서 관거시설에 따른 공사가 용이하고 안전성을 갖도록 하며, 지하매설물의 이설비를 산출하여 공사비에 반영토록 한다.

3) 도시계획 및 타기관, 타부서 협의

관거설치 대상지역에 대한 장래 계획 및 타기관, 타부서 사업계획을 파악하여 일관성있고 경제적인 사업 계획이 수립되도록 한다.

나. 현장조사

1) 현장조사 실시 전에 현장조사계획서를 작성하여 감독자와 협의 후 실시한다.

2) 현장조사시 현지조건에 계획시설물이 적합한지 확인하여야 하며, 지형, 지질, 하천 등의 자연현황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

3) 현장조사시에는 반드시 사진(또는 동영상) 촬영을 실시하여 보관하고, 설계시 참조하도록 한다.

다. 조사측량

1) 처리시설 예정부지 및 관거노선에 대하여 지형현황측량 및 수도종단측량을 시행하며 삼각측량을 포함해 축적 1:500으로 측량을 시행한다.

2) 측량범위는 세부수행계획을 수립하여 감독관과 협의 후 시행하고 측량성과는 야장과 함께 정리하여 제출한다.

3) 처리시설 및 관거 설치에 필요한 부지와 시설물에 대하여 보상물조사를  실시하여 보상가액을 산정하고, 용지도(1/1,000) 및 용지조서를 작성한다.

4) 조사측량의 범위

구 분	측량	비고
지형측량(㎡)	2,236	처리장
노선측량(Km)	2.0	관거

라. 토질조사

1) 구조물 설치위치 및 계획관거노선에 대하여 토질조사를 수행하여야 하며, 조사범위 및 사용장비계획 등을 포함한 세부조사계획을 수립하여 감독관과 협의 후 시행하고, 구조물 및 관거 기초설계시 활용한다.

2) 보링 깊이는 위생처리시설 구조물에 대하여는 연암 1.0m까지 굴진하는 것을 원칙으로 하되 구조물 터파기, 관거 및 맨홀의 굴착깊이 이하로 굴진하여 구조물의 기초검토가 충분하도록 한다.

가) 시추구경은 NX(처리시설), BX(관로) 규격으로 한다.

나) 시추심도는 수량서에 기재된 대로 시추함을 원칙으로 하고 현장조건 및 상황에 따라 감독관과 협의 변경하여야 한다.

다) 시추조사는 코아 회수율이 최대가 되도록 시행하여야 한다.

라) 시추 완료후에는 PVC 파이프를 필요한 구간에 삽입하여 시추공이 완전하게 보존되도록 하며 파이프 상단은 콘크리트를 타설하고 캡 장치를 하여야 한다.

마) 채취된 시료 및 코아는 규정된 용기에 자연상태로 훼손되지 않게 보관하고 구간마다 심도 표시를 한다.

바) 시추조사와 병행 또는 시추조사 후 실시하게 되는 제반 현장시험을 철저히 시행하여야 한다.

사) 채취된 코아는 심도를 명확히 표시한 후 파손되지 않도록 규정된 시료함에 심도순으로 배열하여 관찰이 용이한 장소에 보관하여야 한다.

아) 본 작업은 KS, ASTM 및 관계 시방규정에 의거 시행하여야 한다.

자) 채취된 시료는 역학 및 물리적 성질을 파악하기 위하여 아래 시험을 실시하여야 하며 그 결과를 분석하고 조사보고서에 수록하여야 한다.

- 실내토성시험 : 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 입도 등

- 실내역학시험(연약지반) : 압밀시험 등

차) 현장 조사 과정에서 채취된 시료는 실내 토질시험을 실시하고 조사가 완료된 시추공에 대하여 24시간 및 48시간 경과 후 지하수위를 측정하여 시추주상도를 기록한다.

카) 표준관입시험은 1.5m 혹은 지층 변화시마다 KS F 2318에 규정한대로 실시한다.

타) 시추공 굴진이 완료되면 즉시 주상도에 지질 및 지질구조의 수직분포를 심도별로 정확하게 기재하고 절리 및 균열의 발달상태, 코아 회수율 R.Q.D 및 균열지수 등 필요한 제사항을 상세하게 기록하여 이를 제출한다.

파) 시추공의 좌표 및 표고를 정확하게 측량하여 도면에 표시한다.

3) 관련 시방 및 규정에 의거하여 시행하며 조사결과에 따라 정산한다.

<토질조사 현황>

구 분	규격	수량	단위
가설비
기계기구설치		3	개소
기계기구운반		2	회
시추조사(BX)	관로 2개소
점토 및 실트	3m/공	6.0	m
모래	2m/공	4.0	m
자갈	1m/공	2.0	m
풍화암	1m/공	2.0	m
연암	1m/공	2.0	m
시추조사(NX)	처리시설 1개소
점토 및 실트	3m/공	3.0	m
모래	3m/공	3.0	m
자갈	2m/공	2.0	m
풍화암	1m/공	1.0	m
연암	1m/공	1.0	m
원위치시험(표준관입시험)		16	회
실내시험
입도	KSF2302	3	회
함수비	KSF2306	3	회
비중	KSF2308	3	회
액성한계	KSF2303	3	회
소성한계	KSF2303	3	회
압밀시험	KSF2316	1	회
직접급속전단	KSF2343	1	회
일축압축시험	KSF2314	1	회

마. 수질조사

1) 수질조사

가동중인 분뇨처리시설의 유입수 및 방류수의 수질 및 처리장의 운영상황을 파악하여 설계용역시 활용하도록 하여야 하며, 수질조사결과는 시험성적서를 제출하여야한다.

◦ 수질조사 항목 :  BOD, COD, SS, T-N, T-P

◦ 측정횟수 : 2지점(유입수 ,방류수) X 2회

<수질조사 현황>

구 분	규격	수량	단위
BOD		4	회
COD		4	회
SS		4	회
T-N		4	회
T-P		4	회

바. 보상조사 및 지장물조사

1) 펌프를 포함한 기타 구조물 설치를 위하여 보상이 필요한 토지, 구조물 등에 대하여 지장물 조사를 실시하여 보상액을 개략 산정하고 지적도 및 측량결과에 따라 보상용지도(축척 1/1,200)를 작성하여야 한다.

2) 연계처리 관로

가) 지장물 보상이 필요한 구간에 대해 행정관서에 비치된 지적도를 정확히 복사하여 용지도를 작성하여야 한다. 용지도는 관할 관청에서 최근 발급한 지적도, 임야도 등에 의하여 작성하여야 하며, 용지도에 편입되는 토지의 일련번호를 부여해 표시하되 토지조서의 일련번호와 일치하도록 하고 편입토지가 누락되지 않도록 하여야 한다.

나) 연계처리 관로 설치구역내의 토지보상현황, 도시계획 등을 참고하여 다각도로 검토후 관거노선계획에 필요한 토지 등에 대한 보상용지도 및 조서작성을 공공용지 취득 및 손실보상에 관한 특례법 규정에 따른다. 보상비 예산 소요액 산출시 보상대상 토지 및 지장물, 과업권 기타 권리에 대한 면적 또는 물량을 유형별로 구분하고, 이와 관련된 토지대장 등에 근거하여 토지의 경우 공시지가 자료 확인, 지장물의 경우 건축물가표, 가격정보지 등의 활용을 통한 합리적 보상가격 산출로 보상비 과부족이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다) 용지보상에 필요한 지역은 지적현황과 지적도를 중복시킨 지적 현황도를 작성하여 연계처리 관로 계획선을 삽입하여야 한다(축척 1/1,200).

3) 지장물조사

연계처리 관로 설치 구역에 대하여 전력, 통신, 상하수도 등 지장물 조사를 시행하여야 하며, 공사수행과 관련하여 지장물 설치기관과 협의가 필요할 경우 협의자료 등 공사수행을 위한 자료를 작성하여야 한다.

사. 문화재지표조사

1) 과업범위

가) 문화재 지표조사관련 자료수집

나) 문헌조사 및 현지조사

① 과업구간 : 정밀지표조사-중심부 100m구간, 일반지표조사-주변부 900m구간

② 선사고고학적 조사 : 구석기, 신석기, 청동기, 초기철기시대 유적조사

③ 역사고고학적 조사 : 고분, 성지, 요지, 금석문, 고건물지등 기타조사

④ 기타 문화유적 조사(불적, 민속)

⑤ 기타 문화재청과 협의 및 발굴조사 필요여부 결정

다) 조사결과 정리, 분석 및 성과보고서 작성용역기간

2) 과업기간

가) 용역성과의 제출

발주처의 요구에 따라 과업종료 전이라도 부분적으로 용역성과를 정리하여 제출하여야 함.

나) 용역기간의 변경

① 발주처 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

② 계약이후 당초 설계 수량이 현저하게 증감되었을 때

③ 천재지변 또는 내우외환으로 작업이 불가능할 때

3) 조사방법

가) 사업지구를 중심으로 100m 범위내의 전지역을 조사대상으로 한다.

나) 사업예정지역의 공사로 인해 영향을 받는 주변의 지표 유적의 유무를 정밀조사하고, 지하 문화재 존재 유무에 대한 의견을 제시한다.

다) 본 조사는 사업지구내 문화유적에 대한 성격규명과 국가 및 인천시 지정 대상 문화유적, 현장보존, 이전보전, 발굴이 필요한 유적지에 대한 조사단의 종합의견을 다음 양식에 의거 수록하여야 한다.

번 호	유적명칭	소재지 (지적번호)	유적, 유물	종합의견	비 고
				“예” -국가지정 -도지정 -발굴 -현장보전 -이전보존

라) 본 조사는 조사결과에 따라 문화재 지정 등의 후속조치가 이루어져야 하므로 반드시 조사 유적별로 전경, 측면등 중요부분으로 구분, 사진 촬영을 하고 설명서를 명기한 천연색 사진첩을 제출하여야 한다.

마) 조사대상지역은 당해 유적지별로 조사서를 작성하되 중요하다고 생각되는 유적은 범위(대략적인 실측)와 사진, 약도 등을 수록하고, 현상파악에 필요하다고 생각되는 것은(예 : 토기편, 와편, 금석문)탁본을 수록하여야 하며 보고서는 유적지별로 구분, 서술식으로 작성하여야 한다.

바) 동 조사 보고서는 다음 사항을 기록하여야 한다.

① 발굴이나 정비, 복원에 필요한 향후 조치사항

② 기타 행정조치가 필요하다고 생각되는 조사단 의견을 기입

사) 보고서는 유적의 위치, 소재지를 확실하게 하기 위하여 5,000분의 1 이상의 상세도를 이용하여 표시, 수록하여야 한다.

아) 중요한 수습유물은 사진과 도면을 수록, 유적의 성격을 규명하여야 한다.

자) 조사결과는 문화유적을 효과적으로 기록 보존하기 위하여 충분한 서술과 각종 도표, 사진을 이용 정리한다.

4) 작성지침

가) 과업수행은 문화재청에서 제정한 각종 지침 및 관련자료에  따라 수행한다.

나) 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 이용하되 기타 자료를 참고하였을 때에는 그 출처와 근거를 명시하여야 한다. (외국의 예 또는 문헌을 참고하는 경우도 같음)

5) 감독 및 보고(‘3.1 감독 및 보고’ 내용과 동일)

6) 수행조직 및 보안사항

가) 본 과업에 참여하는 조사반은 문화유적의 조사, 분류 등 연구의 실적이 있는 전문가로 구성 되어야 한다.

나) 과업수행자는 현장조사와 정리작업시 본 과업과 절대적으로 영향을 미치는 사항이 발생할 시에는 발주처와 협의하여야 한다.

다) 과업수행자는 수임, 협조, 비밀보장의 의무를 가진다.

라) 본 과업을 위한 현장 조사시 안전관리를 철저히 하고 작업도중 사고 발생시는 과업수행자의 책임으로 한다.

마) 본 과업의 완료보고를 할 때에는 사전에 그 뜻을 발주처 확인을 거쳐 조사완료 보고서를 제출하여야 한다.

바) 상기에 언급되지 아니한 사항에 대해서는 발주처와 협의하여 시행한다.

사) 문화재지표조사의 실시여부는 공단과 협의 후 수행하며, 미실시 할 경우 정산한다.

7) 협의자료 작성

가) 사업수행을 위한 문화재 지표조사 관련 협의자료 작성

나) 관련부서 협의의견에 대한 조치계획 또는 조치결과 작성

8) 보안대책(‘4. 보안대책’ 내용과 동일)

9) 과업성과품

가) 문화재 지표조사 보고서 10부.

나) 기본계획 보고서(부록, 필요시) 10부.

2.3 기본설계

가. 일반지침

1) 본 사업과 관련된 계획 및 시설기준은 도시계획법 등 기타 관계법령 및 설계기준, 도시계획시설결정, 기타 시설 설치에 관계되는 서류의 작성에 차질이 없도록 한다.

2) 측량조사는 처리장 부지에 대하여는 지형현황측량을 실시하고, 관로의 종․횡단 측량은 관로의 노선계획이 완료된 후 실시한다.

3) 면밀한 현장조사와 분석을 통하여 공공처리시설로서의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 충분한 검토를 하여야 한다.

4) 미래 지표는 정부 공식자료가 있는 경우에는 이를 적용하고 기타는 정부기관의 잠정자료, 당해 부분 전문기관의 공개자료 순으로 적용하되 자료가 없는 경우에는 발주처와 협의하여 결정한다.

5) 기술공모 입상작에 대한 기본계획서를 충분히 숙지한 후, 이에 대한 적정여부를 검토한 후 기술공모에 입각하여 기본설계를 수행한다.

나. 설계기준

1) 수처리, 슬러지처리공정에 따른 각 시설물별 설계기준은 처리효율, 수질시험, 생분해시험, 각종 국내외 설계기준 및 국내 분뇨, 가축분뇨 관련 처리시설의 자료․문헌 등을 참고하여 판단․결정한다.

2) 분뇨 관련 법률에 의한 처리시설 설치승인, “국토이용 및 토지이용에 관한 법률”에 의한 인허가 등 제반법규를 반영한 설계를 하여야 한다.

다. 시설물 배치

1) 기술공모시 적용된 처리장 시설물은 부지형상 등을 고려하여 유지관리에 편리하도록 배치하고 장래확장이 용이하도록 배치한다.

2) 진입도로 및 동선계획

본 처리시설을 진출입하는 차량의 원활한 소통이 가능하도록 효율적으로 진입도로 및 동선계획을 수립한다.

라. 처리시설 계획

1) 수거체계를 고려하여 관계법규 관련계획 등의 물리적 조건, 지형․지세 등의 지리적 조건 및 악취․소음 등 주변환경에 미치는 영향 등을 정량적으로 분석하고 개략공사비 산정, 기타 환경시설에의 연계방안 등을 감안하여 기술적․경제적 평가를 통하여 계획한다.

2) 처리시설 운영관리, 경비, 통제를 위한 관리시설을 수거량 및 유지관리를 위한 소요인원을 고려하여 제시한다.

3) 악취방지시설, 소음방지시설, 기타 부대시설을 관계법규에 적합하게 계획한다.

마. 단위공정별 기본설계

1) 처리효율이 우수하며 안정성이 확보되도록 적용 가능한 처리공정은 기술공모에 입각하여 감독관과 협의하여 최종 선정한다.

2) 하수처리장 연계처리기준을 만족시킬 수 있도록 기술공모시 처리공정의 구성을 검토하고 질소․인 제거시 유지관리비가 적게 소요되는 경제적이고 효율적인 방법을 검토하여야 한다.

3) 각종 구조물은 자연과 조화되도록 친환경적으로 계획한다.

4) 처리장의 토목, 건축, 기계 및 전기/계측제어 등의 시설물별 기능에 관한 기술적, 경제적인 평가를 통해서 주처리시설, 슬러지처리시설, 전기설비, 유지관리기기(실험장비 등), 건물 용수공급설비, 처리장내 배수시설, 기타 부대시설 등의 단위공정 및 단위조작에 대한 기본설계를 실시한다.

5) 상기 시설물들에 대한 기본설계도면을 작성하여 추후 수행될 토목, 건축물의 실시설계의 예비도 구실을 할 수 있도록 하여야 한다.

6) 기타 설계시 다음 지침사항을 수록한다.

가) 토목구조물 설계

구조물설계, 기초설계, 공사를 위한 양수계획 등

나) 건축물 설계

기본요구사항, 시설물별 설계참고사항, 건축물 배치, 건축물 마감 계획 등

다) 기계 설계

협잡물종합처리기, 협잡물제거설비, 악취제거설비, 슬러지처리설비, 용수공급설비, 유기물처리설비, 시설유지관리설비, 기타 처리설비 등

라) 에너지 절감 및 재이용 방안의 제시

각 처리공정 결정시 에너지절약 및 자원의 재이용 측면을 검토하고 방안 제시

마) 감시 및 제어

각 시설별 단독감시 또는 하수처리시설에서의 중앙집중 감시방법에 대하여 비교검토 후 가장 효율적․경제적인 감시방법을 선정

바. 개략 소요사업비 및 재원조달 방안

1) 소요사업비 및 개략 공사비를 제시하고, 재원조달방안을 제시한다.

사. 유지관리비 및 처리시설 운영방안 제시

1) 연간 소요되는 소요사업비 산정 및 개략 공사비를 제시하고, 재원조달방안을 제시한다.

아. 환경기초시설(하수종말처리시설)과 연계성 검토

1) 관련시설에의 유지관리면에서 기술적, 경제성 등에 대하여 비교․검토하여 문제점 및 대책을 합리적이고 경제적인 시설운영이 될 수 있는 방안을 제시한다.

자. 기타

1) 본 과업 시행과정에 문화재 등의 보호를 요하는 시설 또는 공사에 지장이 있는 시설 등에 대하여는 관계기관과 긴밀한 협의를 거쳐 관계법에 의거한 보호 및 처리방안을 제시한다.

2.4 실시설계

가. 일반사항

1) 설계내용에는 보고서, 설계계산서, 세부도 작성, 시방서, 공정계획, 물량산출서 등을 포함한다.

2) 입찰서류(자재구매포함)에는 토목, 건축, 기계, 조경을 포함하여 일괄 작성하되, 전기․계측제어는 분리토록 한다.

3) 설계예산서 작성은 기획재정부 원가계산방식에 의하되 제경비 산정 및 작업소프트웨어는 감독관과 사전협의하여 작성한다.

4) 본 과업의 실시설계는 기술공모 기본계획 및 기본설계 자료에 의하여 설계하되 감독관과 협의 결정한다.

5) 과업수행내용 및 지침에 대하여는 수시로 감독관과 협의하여야 하며 감독관의 요구가 있을시 수급자는 이에 응하여야 한다.

6) 각 공종별 사용공법에 대하여 감독관과 충분한 협의를 거쳐 채택하여야 한다.

7) 설계기준 및 참고자료

가) 국토해양부 제정 각종 시방서, 설계기준 및 표준품셈, 최근 노임단가를 기준으로 하며 단위는 미터법으로 한다.

나) 정부 또는 공공단체가 발행한 자료를 이용하고, 그 외 자료를 참고하고자 할 때에는 출처와 근거를 명시하여야 한다.

다) 관급자재의 운영방법, 자재단가의 적용 등은 설계 착수중에 우리공단과 협의하여야 한다.

라) 자재 및 자료는 형식, 종류, 재질, 성능, 용량, 규격 등에 대한 타당성을 검토한 후 설계하여야 하며 최근 조달청 발행 가격정보 및 시중 물가자료집의 자료를 적용한다.

8) 본 공사는 토목, 건축, 기계, 전기․계측제어 등 고도의 복합공사이므로 세밀한 계획을 수립하여 설계에 임하여야 한다.

9) 처리시설의 탈취시설은 완벽한 탈취가 되도록 탈취용량을 산정하여, 최적의 취기포집 방법 등을 강구하여 탈취방식을 비교․검토한 후 선정한다.

10) 시설배치는 작업동선 및 관리가 용이한 배치가 되도록 설계한다.

11) 모든 시설은 청소 및 정비 등을 고려하여 예비시설을 확보한다.

나. 기본설계 검토

1) 대상지역내의 분뇨 발생량, 성상, 토지이용측면, 주변환경 조건 및 경제성 등을 고려하여 최적의 방식을 선정․제시한다.

2) 기본설계에서 제시된 투자계획 및 시설배치계획, 시설규모 등을 종합분석한다.

3) 기본설계에서 제시된 처리공법 방안 등을 세부적으로 검토․분석한다.

4) 각종 부대시설 및 토지이용계획 등을 종합분석하여 원활한 처리시설 운영관리계획을 선정하고 주변환경 여건을 고려 민원 발생소지를 최소화하고 효율적인 수거․운반계획을 선정 제시한다.

다. 실시설계 도서 작성

1) 과업내용에 따른 설계보고서, 구조계산서, 세부도면, 시방서, 공정계획, 수량계산서와 토목, 기계, 전기시설 및 계측제어설비의 건설 및 장비 공급에 대한 최종 공사비 산정 등을 포함한다.

2) 도면은 명칭, 축적, 방위표시, 범례 등 기타 필요한 사항을 기재하고, 사용한 자료의 출처는 명백히 표시하도록 하고 구체적인 설계체계나 표현방법은 감독자와 협의한다.

3) 관거시설 설계도는 위치도 및 세부계획을 포함하며, 펌프, 모타 및 기타 기기의 종류, 규격 및 제작자 외 정격용량과 재질 등을 시방서 또는 기술보고서에 기재한다.

4) 작성도면 및 보고서를 근거로 하여 수량계산서를 작성하여 표준품셈/실적공사비, 공표된 물가자료, 시중 노임단가 등을 적용하여 공사비를 산출하고, 각종 법령에 의한 제경비 (4대보험료, 품질관리비, 안전관리비 등)을 포함하여야 한다.

- 공사비 산출은 표준품셈에 의한 방식과 실적공사비에 의한 방식으로 모두 산출하여 감독자에게 보고하여야 하며, 최종공사비는 발주청과 협의 후 결정한다.

5) 실시설계는 토목, 건축, 기계, 전기 및 계측제어, 기타 부대시설 등 기능별로 설계를 하여 최종보고서를 종합 작성한다.

6) 시방서 작성은 본 설계에 포함된 토목, 건축, 기계, 전기 및 계측제어, 기타 부대시설 등의 자재 공사 및 시험에 대한 상세한 시방을 공사시방서 작성요령에 준하여 작성하여야 한다.

7) 설계예산서는 조달청 건설코드집과 호환되는 프로그램으로 작성하여야 하며 토목, 전기/계측제어, 기계 기타 부대시설의 내역을 전산자료와 함께 제출한다.

8) 기본설계에서 선정된 설계방침과 토질조사 분석결과에 따라 수리․구조계산을 실시하고 토목․건축․기계․전기/계측제어․조경공사의 세부설계를 수행한다.

9) 설계예산서, 시방서 등의 설계서 및 도면을 작성하고 시공계획을 수립한다.

10) 기본계획에서 분석 선정된 처리장의 구조와 시설구조물에 대한 구조계산 등 세부 실시설계를 수행한다.

11) 처리시설은 계획유량 및 이에 관계되는 자료에 의하여 충분히 처리되도록 계획하여 미처리되어 방류되는 사태가 일어나지 않도록 하여야 한다.

12) 본 처리시설은 분뇨 관련 법률에서 규정하는 내용에 적합한 시설이 되도록 종류 및 시공방법을 감독관과 협의하여야 한다.

13) 관리시설, 세륜․세차시설, 주차시설, 전기 및 계측제어설비, 울타리 및 조경계획, 방재시설, 용수공급시설 등의 부대시설 실시설계는 기본계획을 충분히 검토하여 처리장 주변과 조화를 이루고 처리장 관리에 불편이 없도록 설계한다.

14) 모든 시설물은 사하중, 활하중, 수압 등 제하중에 대하여 구조상 안전하여야 하며 지진의 발생빈도와 지반운동의 세기 구조물의 중요도에 따라 요구되는 내진성능을 만족시키도록 경제적이고 내구적인 구조로 설계하여야 한다.

15) 처리방법은 처리의 안정성이 높으며 주변환경에 영향이 적고 공사비가 적게 드는 방안으로 설계하여야 한다.

16) 토목구조물의 설계는 용량계산, 수리계산, 구조계산, 기초설계 계산 등 제반계산을 통하여 결정하여야 한다.

라. 실시설계 수행내용

1) 시설물 설치에 대한 공종별 상세설계

2) 구조 및 기초 안정성 검토

3) 유지관리비가 최소화 되도록 계획하여야 하며, 가능한 위생처리시설에서 펌프시설 등 관련 설비를 제어할 수 있도록 전기․계측제어설비를 구성

4) 관종선정 및 접합방법 결정

5) 가시설 계획 수립 및 설계

6) 지장물 이설비 산출 및 이설계획

7) 공사비 상세 내역 산출 및 공종별 시방서 작성

가) 공사비 내역산출시 표준품셈에 의한 공사비와 실적공사비에 의한 공사비를 모두 산출하여 제시하여야 하며, 최종 공사비는 발주청과 협의 후 결정한다.

8) 운영관리조직, 인원 및 장비계획, 유지관리계획 등 운영관리계획 작성 및 제출

가) 기존 처리시설의 운영관리조직과 비교검토를 세부적으로 수행하여 최적의 운영관리조직이 되도록 제시하여야 한다.

나) 유지관리 계획은 다른 지역의 처리시설과 비교하여 검토 후 유지관리 내용에 대하여 세부적으로 제시하여야 한다.

9) 인허가 관련 사항 작성 및 제출

10) 사업의 시행에 따른 성과검증 방안 및 사업의 효과 제시

마. 과업의 범위

1) 위생처리시설

가) 기본설계를 검토하고 시설 건설에 따른 제반사항에 대한 실시설계와 증설에 대비한 배치계획을 고려하여 실시설계를 수행한다.

2) 압송관로

가) 연계처리를 위한 압송관로에 대한 실시설계를 수행하되 공급량의 변동에 대비한 실시설계를 수행한다.

바. 과업의 내용

1) 위생처리시설

가) 현지조사(토질조사, 수질조사 등)

나) 기본설계 및 기존자료의 검토 및 보완과 수리, 구조 등 각종 계산서 작성

다) 토목, 건축, 조경, 기계, 전기/계측제어공사의 실시설계

라) 공사비 산정 및 보고서 작성

2) 압송관로

가) 현지조사(측량, 토질조사 등)

나) 수리, 구조 등 각종 계산서 작성

다) 공사비 산정 및 보고서 작성

마. 실시설계의 내용

1) 토목, 건축 ․ 조경공사

가) 기본설계 검토 및 보완

나) 현장조사, 자료수집 및 검토

다) 설계기준의 작성

라) 수리 및 구조계산

마) 기초설계

바) 건축자재에 대한 세부제원 명세

사) 경제적인 시공계획 검토 및 수립

아) 공사비 적산 (설계예산서)

자) 시방서 작성

차) 보고서 작성

카) 입찰서 작성

타) 토목 - 구조물 설계, 기초공사를 위한 양수계획, 용량, 설계도면

파) 건축 - 건축물 배치도, 평면 및 단면설계, 입면도, 내외장 재료마감표, 구조물도면, 설비도(건축, 전기), 설계도면

2) 기계․배관공사

가) 기본설계 검토 및 보완

나) 기능설계

다) 주요장비 선정 설명서

라) 기기배관도

마) 배관설계

바) 재료계산

사) 공사비 적산(설계예산서)

아) 시방서 작성

자) 보고서 작성

차) 입찰서 작성

카) 공사도면, 기자재구매시방, 기기 용량계산서(용량산출 및 적정대수계획), 기기배치도 및 배관설계도, 설계도면, 주요장비 선정 설명서

3) 전기․계측제어공사

가) 기본설계 검토 및 보완

나) 기능설계

다) 기기의 용량계산

라) 전력계통 설계

마) 예비동력계획

바) 계측제어계획

사) 중앙감시장치

아) 유지관리 및 운영계획

자) 배치도 및 세부배선도

차) 시방서 작성

카) 보고서 작성

타) 입찰서 작성

파) 기기용량계산서(용량산출 계산서), 전력계통설계(수배전반계획 포함), 통신시설계획, 전력공급방식, 사용전압의 결정, 전기기구의 용량 및 형식선정, 운전 및 제어방식, 유량 및 수질계측장비, 계측제어계획, 배치도 및 세부배선도, 설계도면

4) 압송관로 공사

가) 구조계산, 수리계산, 관거평면도, 각종 구조물도 작성, 종횡단면도 작성, 기타 설계도면, 예산서 작성, 시방서 작성, 기타

5) 기타 부대공사

6) 유지관리방안 수립

가) 년간 유지관리비(동력비, 약품비 및 인건비 등)를 추정하고 유지관리방안을 제시하여야 하며, 타도시 처리시설의 관리기구 및 인력을 조사․분석하여 강화군에 적합한 기구 및 인력에 대한 의견을 제시

7) 종합시운전

가) 모든 공사 완료 후 처리시설의 기능, 능력 등을 종합 분석하고 관리요원의 원만한 운영을 위한 교육 등에 필요한 시운전 예산서 작성, 시방서 등을 작성

8) 기타 각종 협의기관과의 협의서류 등을 작성․제출

바. 관거 평면 및 종단계획

1) 관거신설계획에 따른  평면 및 종단계획을 수립하여야 한다.

2) 관거의 종단계획은 관거내 퇴적이나 침전이 발생치 않도록 하여야 하며 기존의 지장물 설치상태를 고려 시공가능한 계획을 수립하여야 한다.

3) 관로의 노선계획은 기존 주택이나 시설물에 영향을 미치지 않도록 계획하여야 하며, 또한 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

사. 관거설계

1) 관종은 하중조건 및 송수방식을 감안하여 경제적이고 안전한 관종으로 계획하여야 한다.

2) 지하수, 하천수 등의 불명수 유출입이 없도록 수밀성이 보장되고 내구성이 있는 관종 및 관접합 방법을 선택하여야 한다.

3) 관거시설은 안전성을 고려한 기초계획을 수립하여야 한다.

아. 구조물 및 부대시설 계획

1) 구조물 및 관거 부대시설은 불명수의 침입, 지하수의 오염이 없는 구조 계획을 수립한다.

2) 관거 부설시 교통체증 및 민원최소화를 위한 시공계획을 검토, 적합한 방안을 제시토록 하고 관련 예산을 공사비 산출에 반영한다.

자. 설계도서 작성기준

1) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

2) 일반시방서에서 정하지 아니한 시공시의 유의사항 및 특별주문사항 등은 특별시방서에 구체적으로 명시하여야 한다.

차. 안전관리 및 유지관리 방안 검토

1) 공사안전에 필요한 가시설, 관보호공, 보행통로 확보에 대한 비용을 공사비에 반영토록 한다.

2) 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 본 설계에 포함시켜야 하며 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용, 이력, 장비 등 유지관리 방법을 제시하여야 한다.

3) 신기술 적용시 발주청과 협의하여 적용여부를 결정하여야 한다.

4) 굴착이 수반되는 경우 가시설 및 기매설물의 안전관리에 관한 사항을 충분히 검토, 반영되도록 제시

5) 공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하지 않도록 작업불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산출할 것.

카. 사업효과 및 준공지표 제시

1) 유량 및 수질조사를 바탕으로 사업효과를 예측하여야 한다.

2) 사업에 따른 준공지표를 수립하여야 한다.

3. 행정사항

3.1 감독 및 보고

가. 본 과업은 한국환경공단이 지명하는 감독관의 지시, 감독하에 수행한다.

나. 계약체결 후 7일 이내에 계약상대자는 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출, 감독관의 승인을 받는다.

1) 과업수행방향과 방법

2) 세부 과업수행 예정공정표

3) 과업참여기술자 조직 및 이력사항

다. 용역 착수계 제출 후 10일 이내에 과업방향 및 수행방안에 대한 착수보고를 실시하여야 한다.

1) 착수보고 이전에 현지답사를 수행하고 관련자료 검토를 완료하여야 명확한 과업방향 및 수행방안이 제시될 수 있도록 하여야 한다.

라. 일일 추진업무를 근무일지에 작성하고 주간업무보고는 서면으로, 월간 추진업무는 매월 말일을 기준으로 작성하여 계획공정대비분석표가 포함된 월간보고서를 익월 5일까지 반드시 제출하고 감독관의 요구가 있을 경우에는 수시로 과업내용에 대한 설명을 한다.

마. 외국자료를 이용한 설계관련자료 및 성과품(설계도서, 도면 등)은 국문으로 번역하여  제출함을 원칙으로 한다.

바. 용역의 진행도에 따라 중요계획 수립 전 중간보고(전문가 자문포함) 및 용역준공 전 최종보고를 실시하여야 하며, 사업책임기술자가 보고하여야 한다.

사. 관련법에 따른 설계자문 및 심의가 필요한 경우 강화군 및 공단을 지원하여여 한다.

3.2 국내․외 신기술 도입에 관한 사항

가. 본 사업에 적용하는 국내․외 특허등록공법을 도입하는데 필요한 특허사용비 및 특허사용절차에 소요되는 비용 및 특허사용에 따른 민․형사상의 법적인 사항은 전액 계약상대자(공사에 포함된 경우 시공사 부담)가 부담하며 책임지고 해결할 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 정부에서 공인한 신기술은 우선 채택하되 신기술, 선진국의 전문기술도입, 해외자료 수집, 공법 등을 현지 검토하여 설계에 반영할 시에는 발주처와 사전에 협의하여야 한다.

3.3 인가 및 승인, 자문, 심의 등

가. 관련법에 의한 사업시행인가신청서 작성 등 각종 행정행위를 포함하되, 설계자문(심의)이 필요한 경우에는 필요한 제반서류를 작성하여 자문(심의)를 득한 후 이를 보완하여야 한다.

나. 계약상대자는 설치인가서류 및 설치와 관련된 제반 인․허가서류를 계약상대자 부담으로 작성하여야 하며, 인․허가관련 업무에 대하여 발주처를 적극적으로 지원하여야 한다.

3.4 성과품의 소유

가. 과업수행으로 인하여 생산된 각종 조사 자료와 도면 및 원고 등 일체의 성과품은 공단소유로 하고 공단의 승인 없이 제3자에게 제공하거나, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 완료시 공단에 모두 제출하여야 한다.

나. 본 용역으로 생산된 성과품의 저작권은 공단의 소유로 하며, 계약상대자는 향후 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

다. 과업수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 때는 계약상대자가 일체의 책임을 져야 한다.

3.5 과업보완에 대한 의무사항

가. 본 과업의 완료 후에도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완이 필요한 때에는 별도의 용역비 없이 재검토 보완하여 제출하여야 한다.

나. 당 공단의 승인협의를 거친 사항이라도 용역완료 후 계획, 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가 용역비 없이 계약상대자 책임 하에 수정 보완하여야 한다.

3.6 기 타

가. 과업수행계획서에 제시한 각종 수행계획 및 방법에 대해서는 계약상대자의 부담으로 시행한다.

나. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행상 당연히 필요한 사항에 대하여는 상호협의하여 추가 과업지시를 할 수 있으며, 경미한 사항 및 부대업무에 대하여는 추가 비용없이 과업지시를 할 수 있고 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

다. 본 과업수행에 있어서 과업지시서의 해석 등에 대하여 계약 쌍방간의 의견이 상이할 때는 상호 협의하되, 상호 협의가 이루어지지 않을 경우에는 관련 회계법규에 따른다.

라. 용역 착수후 일정시기에 처리장배치도, 처리계통도등의 주요 내용이 포함된 중간보고서 10부를 한국환경공단에 제출하여야 하며, 중간보고서 내용에 포함된 주요 안건을 심사할 중간보고회를 1회이상 갖는다.

마. 본 과업용역수행 중 중요 결정사항에 대하여는 필요하다고 인정할 경우에는 자문회의의 자문을 받아 결정한다. 다만, 자문회의 심의시기는 한국환경공단에서 별도로 정하고 심의자료는 심의예정일 10일 이전에 제출하며 자문회의에 필요한 제반사항은 계약상대자의 책임으로 한다.

바. 계약상대자는 설계에 대하여 설계자문위원회(또는 관련 심의)에 상정할 수 있도록 하여야 하며 설계자문위원회에 자문(또는 관련 심의) 후 그 결과에 따라서 보완하여야 한다.

사. 본 용역과업이 완료된 후라도 각종 성과품의 미비사항이 발생하거나, 확인과정에서 보완사항이 발생할 경우, 최종성과품에 그 내용을 즉시 보완하여 제출하여야 한다.

아. 계약상대자는 기본설계 후 공공처리시설 설치승인을 위한 서류를 작성하여야 하며, 승인 조건을 실시설계에 반영하여야 한다.

자. 계약상대자는 공공처리시설 설치와 관련한 종합적인 법규이행 사항의 세부항목 및 절차 등을 검토 제시하고, 승인요청(처리시설 설치인가, 도시계획법에 의한 결정인가, G/B행위허가, 하천법에 의한 인허가행위, 환경성검토, 도로법에 의한 인허가행위등) 관련서류를 작성 제출한다.

차. 관련 법규 검토 후 문화재지표조사 등이 필요한 경우 관련자료를 제출하여야 한다.

카. 대상지역이 타 공사와 간섭이 발생할 경우 관련 사항을 검토한다.

타. 본 과업수행중 중요한 부분과 필요한 부분은 반드시 사진촬영하여 준공시 한국환경공단에 제출한다.

파. 본 용역 성과는 초안을 작성 한국환경공단의 검토를 받아 완성한다.

하. 본 과업수행중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체 시는 반드시 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

거. 본 과업수행중 사고(인명, 재산 포함)가 발생시 계약상대자는 즉시 한국환경공단에 보고하고 지시에 따라 계약상대자 부담으로 보상 또는 원상복구 등 제반조치를 취한다.

너. 본 과업수행시에는 안전관리 등을 철저히 하고 본 과업수행시 계약상대자 귀책사유로 발생된 모든 문제는 계약상대자가 책임진다.

더. 강화군, 환경부, 인천시 등 사업실시를 위한 관련기관 협의시 최대한 협조를 하여야 한다.

러. 본 과업을 수행함에 있어서는 항상 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하여 경제적이고, 효율적인 설계를 통해 경비를 최소한으로 절감한다.

4. 보안대책

가. 계약체결후 7일 이내에 용역업체의 대표자 및 용역과업 종사자는 보안각서를 제출한다.

나. 용역과업수행 과정상 다음과 같은 보안대책을 강구하여 감독관의 승인을 받는다.

1) 자료보관함 설치 및 관리자 지정, 용역과업 자료의 분실, 도난, 누설을 방지하고, 자료의 철저한 보안을 위하여 보관함을 비치하여 관리책임자(정, 부)를 지정한다.

2) 필요시 용역업체의 보관, 관리상태를 점검한다.

다. 보안사항은 감독관과 협의하여 보안상 결함이 없어야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임을 계약상대자가 진다.

라. 본 과업수행 종사자의 변동이 있을 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 진다.

마. 대외비 및 비밀로 분류되는 보고서 발간시는 감독관과 협의하여 지정하는 발간업체에서 발간하되 감독관이 발간과정을 입회하여 원지 및 폐지 등을 회수, 소각토록 한다.

5. 과업성과품 제출

5.1 성과품 목록

가. 기본설계보고서	50부.

나. 기본설계보고서 부록	50부.

다. 실시설계보고서	50부.

라. 실시설계보고서 부록	50부.

마. 설계도면(기본, 실시)

1) 축소도면(A3)	각 30부.

바. 구조 및 수리계산서	30부.

사. 공사시방서(안전관리시방서 포함)	30부.

아. 설계서	30부.

1) 수량산출서

2) 단가산출서

3) 설계예산서(일위대가표 포함)

자. 기자재 구매 시방서	30부.

차. 용지도 및 보상물조서	10부.

카. 지질조사 성과품	1식.

타. 측량 조사보고서	3부.

파. 유지관리지침서	10부.

하. 조감도(82×112㎝)	2식.

거. 기타 관련자료(토질조사보고서등)	각10부.

※ 모든 과업 성과품은 전산자료로 별도 5부 제출 (저장매체 및 소프트웨어는 감독관과 별도 협의)

5.2 작성기준

가. 각종 보고서는 국문으로 작성하여야 하고 도면상의 주요 용어는 국문 또는 영문을 명기하여야 한다.

나. 각종 설치인가 신청 등에 필요한 서류를 별도 작성 제출하여야 한다.

다. 실시설계의 과업내용에 따라서 설계보고서, 구조계산, 세부도면작성, 시방서, 공정계획, 물량계산서와 토목, 건축, 기계, 전기시설 및 계측제어설비의 건설 및 장비공급에 대한 최종예산 산정 등을 포함한다.

라. 설계도면 규격은 A1 SIZE 작성을 원칙으로 하며, 명칭, 축척, 북향표시, 범례등 기타 필요한 사항을 기재한다.

마. 설계도면, 시방서, 내역서 등은  CD-ROM 등 저장장치로 제출하여야 한다.

바. 사용한 자료의 출처는 명백히 표시하도록 하며 설계체계나 표현방법은 감독관과 협의하여 수행한다.

사. 설계도는 위치도 및 세부계획을 포함한다. 또한 펌프모타 및 기타 기기의 종류, 규격, 정격용량과 재질 등을 시방서 또는 기술보고서에 기재한다.

아. 사업비 산출은 작성도면 및 보고서를 근거로 하여 수량산출서를 작성 실적공사비 및 표준품셈, 정부발생의 물가자료 및 정부노임단가를 적용하되 각종 법령에 의한 비용(품질관리, 안전관리비 등)을 포함 산출한다.

자. 건축물의 설계는 건축사법에 의한 적격자로 하여금 설계토록 하고 건축물 허가에 필요한 제반절차를 이행한다.

차. 실시설계는 토목, 건축, 건축설비, 기계, 전기 및 계측제어, 기타 부대시설 등 기능별로 설계를 하며, 최종보고서를 종합 작성한다.

카. 시방서는 KS, ASTM, JIS, BS 등의 관련규격을 명시해야 한다.

타. 시방서 작성은 본 설계에 포함된 토목, 건축, 전기 및 계측제어, 기기 부대시설 등의 자재공사 및 시험에 대한 상세한 시방을 작성하여야 한다.

파. 적용물가는 조달청 가격정보를 우선 적용하고 기재되지 않은 품목에 대하여는 물가정보를 활용하며, 그것에도 없는 품목은 2개업체 이상의 견적을 받아 최저가격을 이용하고 그 근거를 납품 시 제출한다.

하. 모든 기자재는 시설에 적합하며 성능이 우수한 국산기자재를 사용하는 것을 원칙으로 하되 부득이 외국산을 사용할 경우 사유를 명시하여야 한다.

거. 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 기존의 각종 자료를 광범위하게 충분히 수집하여 평가 분석하고 가장 과학적이고 합리적이며 경제적인 처리공정을 선정해야 한다.