2013년도

낙동강 덕천배수문 등 35개소 수문 및 제방 정밀안전진단(정밀점검) 기술용역 설계서

진영국토관리사무소

- 목     차 -

Ⅰ.	설 계 설 명 서	……………………………	1
Ⅱ.	일 반 과 업 지 시 서	……………………………	5
Ⅲ.	특 별 과 업 지 시 서	……………………………	9
Ⅳ.	보 안 대 책	……………………………	27
Ⅴ.	기 타 사 항	……………………………	29
Ⅵ.	예 정 공 정 표	……………………………	31

Ⅰ. 설 계 설 명 서

Ⅰ. 설계설명서

1. 과업명 : 낙동강 덕천배수문 등 35개소 수문 및 제방 정밀안전진단(정밀점검) 기술용역

2. 과업 목적

본 과업은 시설물의 안전관리에 관한 특별법(제6,7조 및 동법시행령 제6,9,10조) 규정에 따른 국가하천 제방․수문(통문) 시설물에 대해 실시하는 정밀안전진단 및 정밀점검 용역으로서 대상시설물의 물리적, 기능적 결함을 조사하고 그에 대한 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여 보수, 보강 등의 방법을 제시하여 재해를 예방하고, 시설물의 효율증진과 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

3. 과업 범위

(1) 수문(통문) : 20개소(정밀안전진단 1개소, 정밀점검 19개소)

하천수계	하천명	시설명	위치	배수 암거 규격				비고
				폭(m)	높이(m)	련	길이(m)
낙동강	낙동강	덕천배수문	부산시 북구 덕천동	5.5	3	5	20.0	정밀안전진단
낙동강	낙동강	물금배수문	경상남도 양산시	3.5	3	2	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	낙동배수문	경상남도 밀양시	1.8	1.6	1	37.1	정밀점검
낙동강	낙동강	수산배수문	경상남도 밀양시	2.1	2.3	3	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	곡강배수문	경상남도 밀양시	1.8	1.8	2	20.0	정밀점검

낙동강	낙동강	차월배수문	경상남도 밀양시	2.4	1.8	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	반월배수문	경상남도 밀양시	1.5	1.5	1	42.5	정밀점검
낙동강	낙동강	임해진배수문	경상남도 창녕군	1.1	1.1	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	마천배수문	경상남도 창녕군	1.8	1.8	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	증산배수문	경상남도 창녕군	1.8	1.8	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	신곡배수문	경상남도 김해시	2	2	2	35.0	정밀점검
낙동강	낙동강	감노배수문	경상남도 김해시	2.5	2	2	49.0	정밀점검
낙동강	낙동강	여차배수문	경상남도 김해시	2.5	2.5	2	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	도요1배수문	경상남도 김해시	1.3	1.9	2	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	양지배수문	경상남도 김해시	1.5	1.5	1	42.0	정밀점검
낙동강	낙동강	생림배수문	경상남도 김해시	2	2	4	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	마사3호배수문	경상남도 김해시	2	2	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	마사1호배수문	경상남도 김해시	2	2	1	40.0	정밀점검
낙동강	낙동강	시산배수문	경상남도 김해시	2.1	1.5	1	20.0	정밀점검
낙동강	낙동강	유등배수문	경상남도 창원시	3	3.5	10	16.6	정밀점검

(2) 제방 : 15개소(정밀점검 15개소)

하천수계	하천명	시설명	위치	좌․우안	연장(m)	비고
낙동강	낙동강	대저제	부산시 강서구 대저동	우안	15,591	정밀점검
낙동강	낙동강	사상제	부산시 북구 구포동	좌안	10,084	정밀점검
낙동강	낙동강	덕천제	부산시 북구 덕천동	좌안	389	정밀점검
낙동강	낙동강	화명중류제	부산시 북구 화명동	좌안	1,331	정밀점검
낙동강	낙동강	화명상류제	부산시 북구 금곡동	좌안	1,487	정밀점검
낙동강	낙동강	물금제	경남 양산시 물금읍	좌안	4,013	정밀점검
낙동강	낙동강	삼랑진제	경남 밀양시 삼랑진읍	좌안	3,009	정밀점검
낙동강	낙동강	양지제	경남 김해시 생림면	우안	412	정밀점검
낙동강	낙동강	밀성제	경남 밀양시 상남면	좌안	1,764	정밀점검
낙동강	낙동강	마사제	경남 김해시 생림면	우안	802	정밀점검
낙동강	낙동강	이북제(하류)	경남 김해시 한림면	우안	3,776	정밀점검
낙동강	낙동강	갈전제	경남 창원시 북면	우안	2,777	정밀점검
낙동강	낙동강	구산제	경남 창원시 부곡면	좌안	1,513	정밀점검
낙동강	낙동강	증산제	경남 창원시 길곡면	좌안	3,259	정밀점검
낙동강	낙동강	덕남1제	경남 함안군 칠북면	우안	247	정밀점검

Ⅱ. 일반 과업지시서

Ⅱ. 일반과업지시서

1. 각종 시방서 및 제기준 숙지

본 용역 과업은 정부에서 재정한 아래의 각종 시방서 및 규정과 본 용역 설계서의 특별 과업지시서에 의거 시행하여야 하고, 아래의 각종 시방서 및 제기준 등을 반드시 용역 과업을 수행하는 사무실에 비치하여 용역참가자는 필히 숙지 활용하여야 한다.

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

나. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 및 세부지침

다. 콘크리트 구조설계기준

라. 콘크리트 표준시방서

마. 하천 설계기준, 하천공사 표준시방서

바. 하천정비기본계획보고서

사. 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)

아. 시설물 유지관리지침

자. 기타 관련도서 및 법규 등

2. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 관리주체의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

3. 과업수행 계획

계약자는 계약 후 15일 이내에 착수신고서를 작성 제출하여야 한다.

가. 계약상대자가 과업착수시 제출할 착수신고서와 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용은 다음 각호와 같다.

ⓐ 착수신고서

ⓑ 사업수행계획서

ⓒ 인력 및 장비 투입계획서

ⓓ 세부공정계획서

ⓔ 사업책임기술자 선임신고서

ⓕ 사업수행 조직표

ⓖ 안전관리계획서

ⓗ 사전검토 보고서 등

4. 안전관리

가. 일반

안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전 관리계획을 수립하여야 한다.

나. 안전점검 및 정밀안전진단 종사자의 안전

ⓐ 안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

ⓑ 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

다. 공공의 안전

공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 기간 동안 교통통제와 작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

5. 일반 과업지시서의 내용과 특별 과업지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업지시서가 우선한다.

6. 일반 과업지시서 및 특별 과업지시서에 명기된 내용이외에 필요한 사항은 발주 기관장과 협의하여 시행하여야 한다.

Ⅲ. 특별 과업지시서

Ⅲ.특별과업지시서

1. 용역기간

본 용역 과업기간은 착수일로부터 6개월(180일)로 하고 다음의 경우 관의 승인을 득한 후, 기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력으로 작업이 불가능할 때.

나. 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때.

다. 관계기관과 협의 및 검토가 관의 사유로 지연되었을 때.

라. 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때.

2. 설계변경 조건

가. 용역과업 수행 중 계획변경으로 인하여 과업내용의 변경 또는 증․감이 발생되었을 때는 발주자의 지시에    의하여 변경할 수 있다.

나. 추가 조사항목 필요시는 실 조사비로 정산한다.

다. 관계법령 변경 등 기타 정당한 변경 사유가 있을 경우

3. 기타사항

가. 시설물 현장조사결과 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 시설물 중, 수중조사 등  선택 과업이 추가적으로 필요하다고 판단되는 경우에는 발주청과 협의하여 시행여부를 결정한다.

나. 과업지시서에서 명기되지 않은 세부사항에 대하여는 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12.)”에 의한다.

4. 과업의 내용

가. 시설물 관련 도서 검토 및 계획 수립

(1) 설계도서 등 보수 ․ 보강이력, 사고이력, 점검 ․ 진단이력, 시설물관리 대장 및 기타 관련 자료 등을 수집하여 분석하고 자료 분석결과를 토대로 시설물에 대한 세부계획을 수립한다.

나. 현장 조사

(1) 육안검사와 간단한 장비 등을 통하여 구조물 형상, 상태를 조사한다.

(가) 형상조사 : 구조물의 규격, 치수 등(문비 및 암거 등 정확한 치수 조사)

(나) 상태조사 : 강재부식, 권양기 조작상태, 문비 밀폐상태와 콘크리트 구조물의 손상, 균열, 세굴, 박리 ․ 박락, 누수, 열화 등

(다) 형상 및 상태조사 자료를 이용한 손상 상태 조사표 작성

(라) 비파괴 시험 항목 및 위치선정

다. 제반관련 시험실시 : 정밀점검 재료시험 기준수량은 안전점검 및 정밀안전진단(세부)지침 (수문,제방)을 참조한다.

(1) 외관조사 결과 선정한 위치에 각종 현장시험을 실시한다.

(가) 콘크리트 비파괴 강도시험(반발경도법)

(나) 콘크리트 탄산화 시험

(수문 및 제방 시설물 조사항목)

외관조사항목	내구성조사 항목	기타항목
∘ 콘크리트 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 재료분리, 백태, 누수, 파손 ∘ 강재 부식, 피로균열, 도장손상 등 ∘ 제방 침하, 누수, 세굴, 퇴적, 식생 등	∘ 콘크리트강도 - 비파괴시험 : 반발경도법 ∘ 콘크리트탄산화 깊이

라. 세부시설별 조사사항

(가)수문구조물

(1) 수문본체 및 암거구조물의 외관조사(육안검사) 및 외관조사망도 작성

(2) 정밀육안 검사에 의하여 콘크리트 구조물의 상세외관조사

- 균열 : 육안에 의한 균열 발생 여부 및 손상의 정도

- 박리(Scaling) : 박리의 위치 크기 및 깊이 조사

- 층분리(Delamination) : 층분리 발생여부 및 위치 및 크기 조사

- 박락(Spalling) : 균열을 따라 원형으로 콘크리트가 탈락하는 현상으로 위치 및 크기 조사

- 백태(Efflorescence) : 콘크리트 내부의 염성분이 표면에 고착화된 것으로 위치 및 크기 조사

- 철근노출 및 부식여부 조사

- 누수 : 시공이음부의 결함 및 균열 등으로 인한 누수여부 조사

- 외부 요인에 의한 충돌 손상

- 기타 콘크리트 동해발생 여부 등 조사

(3) 박스암거구조물의 제방 접속부위 이상유무 조사

(4) 박스암거내의 퇴적물 여부 조사

(5) 콘크리트 비파괴시험

- 콘크리트 비파괴시험은 반발경도시험, 탄산화시험 등을 실시하며 비파괴시험 수량은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침을 따른다.

(나) 기계설비(문비 및 권양기)

(1) 기계설비(권양기) 작동유무 : 작동불량, 와이어로프의 손상, 랙바의 손상, 마찰부 손상 측정

(2) 문비(문짝) : 부등침하에 의한 문기둥의 변형, 문기둥의 손상 및 균열, 문비 전면 금속물의 정착 상황, 문비 전면부에 있는 토사와 쓰레기 등의 퇴적

(다) 제방(수문측 제방, 부속시설인 통관 및 호안을 포함)

(1) 수문구조물이 위치한 상․하류측 제방 20m에 대하여 세부지침의 정밀점검을 기준으로 한 현장조사 실시

(2) 제방의 정밀점검 실시범위는 다음의 주요부재에 한한다.

- 제체

∘ 표준제 앞비탈, 앞턱, 둑마루, 뒷비탈, 뒷턱 등	∘ 특수제 토사제체, 직립구조물(옹벽공, 말뚝공, 석축공, 흉벽 등)

- 호안 : 비탈덮기, 기초(비탈멈춤), 호안머리공, 구조이음줄눈 등

- 하상부 : 하상보호사석 등 밑다짐공 상태

- 배수통관 : 배수암거, 문짝 등

- 기타시설 : 시특법상의 1,2종외 하천횡단 구조물

※기타시설에 대하여는 평가를 실시하지 않고, 손상상태도 및 보수․보강 방안만 제시

(3) 제체

가) 월류

① 제방고와 계획홍수위에 의한 여유고를 고려하여 제방의 월류 가능성을 검토한다.

② 월류 제방은 제방의 침식，세굴 등을 조사한다.

③ 유로 만곡부는 수위 상승이 우려되는 지점이므로 특히 세심히 점검한다.

나) 세굴

① 최근에 골재채취 등의 하상굴착이 있는 부분은 하안이나 제방사면에 대한 영향 을 고려하여 점검하며，기 검토된 계획하상과 평형하상고 이하로 골재가 채취되 었을 경우에는 평형하상이론에 의한 상하류의 영향도 조사대상에 포함한다.

② 하안의 침식이나 하상의 국부세굴 등을 점검하여 제체세굴 가능성을 예견한다.

③ 제방과 교량，낙차공，수문 등의 각종 하천구조물의 접속부는 그 기능 및 재료 의 상이함으로 인하여 홍수에 취 약하므로，구조물 상 • 하류의 와류 등에 의 한 제방 세굴에 대해 점검한다.

④ 과거의 하천유로 변경사항 등을 과거자료 및 지역주민 등에 대한 탐문조사를 통하여 기초누수에 대한 취약지점 등을 파악한다.

다) 활동

① 제정부의 종방향 균열이나 비탈면의 층분리 등을 면밀히 점검하여 사면활동을 파악한다.

② 위험지점 비탈면의 경사를 측정하여 추후 상태평가 시 고려한다.

라) 누수

① 누수는 제방에 결정적 손실을 가져올 수 있으므로 누수지점, 누수경로 및 양상(빗물침투 또는 파이핑) 등을 상세히 조사하며, 누수가 발견될시(특히 혼탁수가 유출될 시) 즉시 관리주체에 통보하고 정밀안전진단 필요성 여부등을 판단한다.

② 홍수기에는 제내지 비탈면의 국부세굴이나 지반붕괴 현상과 아울러 파이핑 현상 유무를 확인하고, 갈수기에는 그 흔적 확인과 동시에 탐문조사를 시행한다.

③ 취약단면의 둑마루폭, 비탈경사와 제방저폭을 확인하여 침윤선 검토 시 자료로 사용한다.

④ 두더지, 들쥐 등 야생동물의 구멍은 누수파괴의 원인이 되므로 세심한 조사를 실시한다.

⑤ 지반 누수는 고수부지부의 표토가 유실되거나, 제내 비탈기슭 부근에서 골재채취 등 굴착을 실시하여, 투수층이 노출되어 일어나는 경우가 있으므로 세심한 조사를 실시한다.

⑥ 제방 관통 구조물의 표면과 제체사이의 공극은 홍수 시 제방누수 및 파괴의 주원인이므로 물리탐사(전기비저항탐사, 탄성파탐사 등) 장비를 사용한 검사를 실시하며, 특히 사용치 않는 폐관의 경우에는 세심한 주의를 요한다.

⑦ 제방 및 주변의 수목(교목)의 뿌리에 의한 제체파괴 또는 누수 그 가능성을 점검한다.

마) 제방침하

① 제방 침하는 장기간에 걸쳐 일어나는 경우가 많아 단기간의 점검을 통한 확인은 어려우나, 제방 측방의(제내ㆍ외측) 흙의 부풀어 오름으로 간이 판별할 수 있다.

바) 변위측정

① 변위발생이 우려되는 구간에 대한 제체중심, 비탈경사, 둑마루폭, 제방저폭 등의 변위발생 여부를 측정하여 기초파괴, 제체파괴, 활동 등의 진행여부를 판단한다.

(4) 호안

가) 비탈 덮기

① 홍수 시 감수속도가 빠른 하천 등에서 뒷채움 토사가 유출됨에 따라 공동현상이 발생하여 비탈덮기가 파괴되므로 비탈덮기 재료의 편평성을 조사한다.

② 경사가 급한 호안에서 내측토압이나 수압에 의한 붕괴가 나타나므로, 하천시설 기준상의 비탈경사에 준한 조사를 실시한다.

③ 상하류 비탈덮기공의 마감부는 유수에 의한 세굴 취약지점이므로 면밀한 점검이 요구되며, 소구 멈춤공(마감부 처리공)의 유무를 조사한다.

④ 비탈경사 변화지점이나 비탈덮기 재료의 변화구간은 세굴위험 구간이므로 세심한 점검을 실시한다.

나) 기초(비탈 멈춤)

① 호안 파괴의 주요 원인이 기초세굴에 의한 것이므로 세굴정도를 면밀히 조사하여야 하며, 필요시 측량 및 수중조사를 병행한다.

다) 밑다짐공

① 비탈경사 변화지점의 하상은 세굴에 취약하므로 밑다짐공의 점검 시 유의한다.

라) 비탈덮기 재료별 점검 요령

① 비탈덮기 점검요령

재료 구분	점검사항
- 떼붙임	떼의 생육정도 및 조밀도
- 돌망태공	철선의 부식 및 파손상태, 탈석
- 돌붙임	배수구멍 유무 배부르기 또는 탈석 줄눈의 탈락
- 콘크리트블록붙임	블록 뒷면 공동 상태파악( 표면 두드림) 배부르기 또는 블록유실

(5) 옹벽

가) 콘크리트 옹벽은 균열, 백태 등의 콘크리트 구조물로서의 점검사항에 대해 실시한다.

나) 이음부 등의 시공상태를 판단하며, 부등침하에 대해 세심한 점검을 한다.

다) 전도 위험성에 대해서는 현장 측량을 실시하여 안전성 여부를 판단한다.

라) 수면의 접촉부에 대하여 옹벽의 파손여부를 조사한다.

(6) 널말뚝 구조제방

가) 널말뚝을 이용한 제방은 주로 수면에 접해있는 경우가 많으므로 하상세굴에 대해 수중조사를 실시한다.

나) 널말뚝의 부식 및 훼손상태 점검을 실시하며, 특히 수면의 접촉부는 세심한 검사를 실시한다.

(7) 석축

가) 석축의 취약부인 기초 콘크리트의 침하상태를 점검하며, 기초 상부에 계획 토피가 있는 경우의 세굴에 대해 점검한다.

나) 석축면의 배수공은 토압에 대해 매우 중요한 시설이므로 설치 유무 및 간격에 대해 점검한다.

다) 줄눈의 탈락과 석축의 배부르기 또는 탈석에 대해 점검한다.

(8) 배수통관

가) 제체를 횡단하여 설치된 배수통관에 대한 통관의 내부 토사퇴적, 이음부의 이격, 구조물의 손상상태를 조사하며, 통관의 내부가 협소하여 직접조사가 곤란 할 시에는 CCTV를 통한 간접조사를 실시한다.

나) 배수통관과 제체의 접합부위는 공동으로 인해 유수의 침투에 취약하므로 누수흔적, 세굴 등에 대하여 세밀히 조사한다.

마. 시설물별 조사결과 분석

현장조사와 더불어 관련시험 결과치를 분석하여 점검 대상물의 기능성 및 내구성에 대하여 검토한다.

바. 상태평가 등

(1) 상태평가는 시설물 주요구조부에 대한 외관조사 및 재료시험에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 수문 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

(2) 정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자는 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

(3) 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검․정밀안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검․정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

(4) 정밀점검에서는 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

(5) 결함 및 손상에 대한 평가유형은 중요결함, 국부결함, 일반손상으로 구분한다. 자세한 사항은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의거 시행한다.

(6) 수문시설물의 상태평가는 수문구조물 및 기계설비를 각각 복합시설물로 구분하여 시행하며 하위단계인 개별시설, 복합부재, 개별부재로 구분한 후 개별부재부터 평가를 실시한다. 평가의 최초단계인 손상상태 평가표에 대한 외관조사망도는 개별부재에 대하여 작성하는 것을 원칙으로 하고 필요시 개별부재의 크기, 면적에 따라 부위별로 분할하여 작성한다.

(7) 제방의 외관조사망도는 개별부재에 대하여 작성하는 것을 원칙으로 하고 필요시 개별부재의 크기, 면적에 따라 분활하여 작성한다.

(8) 수리검토 : 아래사항은 반드시 수자원기술사가 검토하여야 한다.

(가) 하천기본계획상의 홍수위 및 관리수위(평수위)와 배수통문의 현재 표고(E.L.)등을 비교 검토하여 시설물 기능상의 이상유무를 검토한다.

(나) 관리수위 변화에 따른 구조물주위의 제체 안정성을 검토한다.

(9) 기타 자세한 사항은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에 의거 시행한다.

사. 안전성평가(정밀점검의 경우 선택과업)

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다. 보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

아. 종합평가 및 안전등급지정

(1) 종합평가

(가) 시설물의 종합평가는 구조물 부재의 결함 및 손상에 대하여 평가기준 및 상태평가 기법에 따라 수행한 상태평가 결과와 시설물의 안전성평가 결과를 고려하여 개별시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

(나) 수문의 각 개별시설물, 복합시설물, 통합시설물 그리고 종합시설물에 대한 종합평가는 상태평가만 실시하거나 또는 상태평가와 안전성평가를 각각 실시한 후 이들 결과를 기초로 종합하여 실시한다, 즉 상태평가만 실시하는 경우에는 상태평가결과를 종합평가 결과로 가름하여 상태평가 결과가 종합평가 결과로 결정되지만 상태평가와 안전성평가가 동시에 실시한 경우에는 상태평가 결과와 안전성평가 결과를 비교 검토하여 최종적인 종합평가 결과를 부여한다.

(2) 안전등급지정

- 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 시설물안전관리에 관한 특별법 제10조의 2 및 시행령 제11조의 5에 따라서 당해시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수.보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉 각 사용금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

자. 보수․보강공법 제시

(1) 구조물의 파손 부위별 및 원인별로 적합한 보수공법을 선정한다.

(2) 각 보수공법별 보수우선순위를 선정한다.

차. 시설물정보관리종합시스템 입력

- 시특법 제11조의 2항, 제8조의 6 제2항 및 시행규칙 제8조 제2항과 ‘안전점검 및 정밀안전진단 실적관리규정’에 의거, 시설물의 점검 및 진단이 완료된 후로부터 30일 이내에 점검, 진단 결과를 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 입력한다.

4. 보고서 작성 방법

정밀안전진단(안전점검) 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성․제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부지침을 참조한다.

가. 정밀점검보고서에 포함될 사항

1) 서두: 보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)

∘ 정밀점검 결과표 (안전등급)

∘ 시설물 현황표

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

∘ 정밀점검 실시결과 요약문

∘ 보고서 목차

2) 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

∘ 점검의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 점검의 범위 및 과업내용

∘ 사용장비 및 기기 현황

∘ 점검 수행 일정

3) 자료수집 및 분석 : 정밀점검의 관련자료를 검토 ․ 분석하고 그 내용을 기술한다.

∘ 설계도면, 구조계산서

∘ 기존 정밀점검 ․ 정밀안전진단 실시결과

∘ 보수․보강이력

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 기타 관련자료

4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

∘ 재료시험 및 측정 결과분석

5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 상태평가 결과의 작성 방법은 세부지침의 제8장에서 기술한 내용을 따른다.

∘ 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

∘ 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

6) 안전등급 지정

정밀점검 실시결과 상태평가 및 안전성평가(필요시) 등을 종합적으로 평가하여 제11장에서 기술한 내용을 따라 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

7) 시설물의 안전성 평가 (필요한 경우 추가로 실시)

안전점검 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 시행방법을 검토

8) 종합결론 및 건의

∘ 정밀점검 실시결과의 종합결론

∘ 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

∘ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

9) 부록

∘ 과업지시서

∘ 외관조사망도

∘ 측정, 시험 성과표

∘ 상태평가 결과 자료

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 현황조사 및 외관조사 사진첩

∘ 사용장비 및 기기의 사진

∘ 사전조사 자료 일체 (사전검토 보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

∘ 기타 참고자료

(정밀점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

나. 정밀안전진단보고서에 포함될 사항

1) 서두 : 보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

∘ 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

∘ 정밀안전진단 결과표 (안전등급)

∘ 시설물 현황표

∘ 참여 기술진 명단

∘ 시설물의 위치도

∘ 시설물의 전경사진, 부위별 사진

∘ 정밀안전진단 실시결과 요약문

∘ 보고서 목차

2) 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 정밀안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요 사항을 기술한다.

∘ 진단의 목적

∘ 시설물의 개요 및 이력사항

∘ 진단의 범위 및 과업내용

∘ 사용장비 및 시험기기 현황

∘ 진단 수행 일정

3) 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련자료를 검토 ․ 분석하고 그 내용을 기술한다.

∘ 설계도면, 구조계산서

∘ 기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과

∘ 보수․보강이력 및 용도변경

∘ 시설물의 내진설계 여부 확인

∘ 기타 관련자료

4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

∘ 전체 시설물 외관조사 결과분석

∘ 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

∘ 재료시험, 측정결과의 분석

5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성하며, 작성 방법은 세부지침의 제8장에서 기술한 내용을 따른다.

∘ 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

∘ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

6) 시설물의 안전성평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

∘ 현장 재하시험 및 계측 결과분석

∘ 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

∘ 시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석

∘ 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

∘ 수문, 수리 등 해석결과 및 분석 (관리주체의 요구 등 필요한 경우)

∘ 시설물의 내(하)력 평가

∘ 시설물의 내진성능, 사용성 평가 (관리주체의 요구 등 필요한 경우)

∘ 정밀안전진단 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

∘ 시설물의 안전성평가 결정

안전성평가 작성 방법은 세부지침의 제9장에서 기술한 내용을 따른다.

7) 종합평가

∘ 시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정

종합평가 작성 방법은 세부지침의 제10장에서 기술한 내용을 따른다.

8) 안전등급 지정

정밀안전진단 실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 제11장에서 기술한 내용을 따라 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

9) 보수․보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수․보강 방법을 제시함.

(내진성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)

∘ 보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등

∘ 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

10) 종합결론 및 건의사항

∘ 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

∘ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

∘ 기타 필요한 사항

11) 부록

∘ 과업지시서

∘ 외관조사망도

∘ 구조해석 모델링 및 수치해석 자료 (입출력자료는 e-보고서에 포함)

∘ 측정, 시험, 계측 성과표

∘ 상태평가 결과 자료

∘ 안전성평가 결과 자료

∘ 시설물관리대장 사본

∘ 현황조사 및 외관조사 사진첩

∘ 사용장비 및 기기의 사진

∘ 사전조사 자료 일체 (사전검토 보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

∘ 기타 참고자료

(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

Ⅳ. 보 안 대 책

Ⅳ. 보안 대책

- 본 용역설계의 설계도서 및 제반자료에 대하여는 보안관리에 철저를 기하여야 하며 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1. 용역회사 대표자는 용역착수시 우리사무소에서 제시하는 서식에 의한 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임하에 징구 제출하여야 한다.

2. 용역과업 사무실을 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

3. 자료보관함은 별도로 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정부 책임자를 지정하여 관리하여야 한다. 단, 비밀이 아닌 용역의 경우에는 비밀보관함을 비치하지 않을 수 있다.

4. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과품을 발간하고자 할 때는 정부비밀 취급인가업체를 이용하여야 하며 본 과업지시서에 명시한 부수만 인쇄하는 것은 물론 우리청의 비밀 취급인가자의 입회하에 행하여야 한다.

5. 용역의 참여자가 교체될시는 감독관의 승인을 득한 후 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야 한다.

6. 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 시달될 경우는 이를 준수하여야 한다.

7. 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 용역설계 전후를 막론하고 다음사항을 준수하여야 하며 용역계약시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야 한다.

가. 용역설계 참여자 명단 제출.

나. 본 용역설계도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서.

다. 본 용역설계서 작성 기간중 출입자 통제.

라. 용역자료등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기외 보관은 금한다.

마. 불필요한 원고 및 자료는 필히 감독 입회하에 소각조치할 것.

8. 기타사항에 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

Ⅴ. 기 타 사 항

Ⅴ. 기타사항

1. 본 정밀안전진단 및 정밀점검은 이전의 기존자료는 최대한 활용할 수 있다.

2. 용역 최종 보고서에는 참여자별 성명, 주민등록 번호, 담당분야 및 참여기간, 소지자격증 종류 등을 상세히 기록하여 추후 부실 용역 부분이 있을 경우 책임자를 분명히 파악할 수 있도록 기록하여야 한다.

3. 설계도면에는 개별 낱장마다 책임기술자가 서명을 하여야 한다.

4. 용역준공 60일 이전내까지 우리사무소에 중간보고를 하여야 하며, 이때 지적사항에 대하여는 준공전에 반드시 보완하여야 하며 위의 보완사항을 우리사무소에서 검토한 후 재보완이 필요할 시는 재보완하여야 한다.

5. 용역 준공시에는 아래와 같은 성과품을 제출하여야 한다.

종류	제출시기	내용	부수
정밀점검 보고서	준공일	- 요약보고서, 중간보고서 (본 보고서에 포함하여 제본) - 최종보고서 - 현장측정자료 (본 보고서 또는 부록에 포함) - 관계기록 사진첩 - 보수.보강 계획서 (수량,단가,시방서포함)	5부 5부 5부 3부 3부
E-보고서(CD)	준공일	- 정밀점검 결과 기록	3부

Ⅵ. 예 정 공 정 표

Ⅵ. 예정공정표

공 종	1개월		2개월		3개월		4개월		5개월		6개월
0. 착수준비 및 착수
1. 관련자료 수집 및 답사 ∙사례수집 및 분석 ∙관계도서 수집 및 분석 ∙현장조사 계획수립
2. 시설물의 상태평가 ∙외관조사 ∙내구성조사 ∙조사결과 정리 ∙상태평가
3. 시설물 안전성평가 ∙구조,지반,수리해석
4. 보수․보강방안 제시 ∙보수․보강방안제시 ∙관리주체 협의
5. 종합평가, 유지관리방안 제시 ∙종합평가 ∙유지관리방안 제시
6. 보고서 작성 ∙보고서초안 작성, 보완 ∙최종보고서 작성 ∙준 공