'21년 하반기 발전소별 구조물 방호도장 착수 예정일자 및 종류

방호도장 보수공사는 계획예방정비 3~4개월전 입찰공고 예정(계획예방정비 착수일은 변경될 수 있음)

도장시스템(장비 : 붓 & 롤러)

(철재면) N102/FN-8(CLP/철골), N104(기타/도어)

(콘크리트) N107/DS-2(바닥), N108/DS-3(벽) - N107/108은 1개 시편으로 동시에 작업자인증 시행 가능

발 전 소	호기	계획예방정비 착수일자	도장시스템	제조사	도료명			비고
					1st (도장두께)	2nd (도장두께)	3rd (도장두께)
새울 1발	신고리3	‘21.09.08	콘크리트면 (N-107, N-108)	카보라인코리아	CG1340N(K) (N107: 0.3~1mils) (N108: 0.3~1mils)	CL195N(K) (N107: 20~27mils) (N108: 10~15mils)	CG890N(K) (N107: 6~8mils) (N108: 5~9mils)
			철재면 (N-102, N-104)	카보라인코리아	SHOP	CG893N(K) (N102: 3~5mils) (N104: 3~5mils)	CG890N(K) (N102: 3~5mils) (N104: 3~5mils)
한빛 1발	한빛2	‘21.12.28	콘크리트면 (DS-2(Q), DS-3(Q)	KCC	EP139 (DS-2: 0.3~1mils) (DS-3: 0.3~1mils)	EU2290 (DS-2: 20~27mils) (DS-3: 10~15mils)	ET5290 (DS-2: 6~8mils) (DS-3: 5~9mils)
			라이너플레이트 (FN-8)	카보라인코리아	-	CL893 (FN-8: 3~5mils)	CL890 (FN-8: 3~5mils)
			강재 구조물(철골/잡철) (FN-6)	KCC	-	EP1290 (FN-6: 3~5mils)	ET5290 (FN-6: 3~5mils)
월성 1발	월성2	‘21.12.12	Containment	정석케미칼	SP4363 (필요시/제조사지침)	1차:HB3334 (125~150㎛)	2차:HB3334(125~150㎛) 3차:HB3334(125~150㎛) 4차:HB3334(125~150㎛)	D F T 기준
			Decontamination	정석케미칼	SP4363 (필요시/제조사지침)	1차:HB3334 (125~150㎛)	2차:HB3334(125~150㎛)
			SFB Fiber Glass	정석케미칼	1차:SP4363 (1600~3200㎛)	2차:1HB3334(230㎛)	Fiber-Glass 3차 : HB3334(150㎛) 4차 : HB3334(150㎛) 5차 : HB3334(150㎛) 6차 : HB3334(150㎛)

발 전 소	호기	계획예방정비 착수일자	도장시스템	제조사	도료명			비고
					1st (도장두께)	2nd (도장두께)	3rd (도장두께)
월성 2발	월성4	4호기 : ‘21.10.22	Containment	카보라인코리아	CL195 (필요시/제조사지침)	1차:CL890(125~150㎛)	2차:CL890 (125~150㎛) 3차:CL890 (125~150㎛) 4차:CL890 (125~150㎛)	D F T 기준
			Decontamination	카보라인코리아	CL195 (필요시/제조사지침)	1차:CL890(125~150㎛)	2차:CL890(125~150㎛)
			SFB Fiber Glass	정석케미칼	1 차: S E N U P O N 4363(1600~3200㎛)	2차:HB3334 DFT기준 (230㎛)	Fiber-Glass 3차 : HB3334(150㎛) 4차 : HB3334(150㎛) 5차 : HB3334(150㎛) 6차 : HB3334(150㎛)	D F T 기준
한울 1발	한울2	‘21.06.22	콘크리트면 (N-107, N-108)	KCC	EP139 (N107: 0.3~1mils) (N108: 0.3~1mils)	EU2290 (N107: 20~27mils) (N108: 10~15mils)	ET5290 (N107: 6~8mils) (N108: 5~9mils)
			철재면 (N-104)	KCC	-	ET5290 (N104: 3~5mils)	ET5290 (N104: 3~5mils)